## 变压器
表 | 类别 | 容量kVA | 铁芯材质 | 绝缘等级 | 连接组标号 | 1级空载kW | 2级空载kW | 3级空载kW | 1级负载kW | 2级负载kW | 3级负载kW | 校对 | 备注
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.455 | 0.505 | 0.63 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.48 | 0.6 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.025 | 0.033 | 0.033 | 0.51 | 0.535 | 0.63 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.025 | 0.033 | 0.033 | 0.48 | 0.51 | 0.6 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.655 | 0.73 | 0.91 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.625 | 0.695 | 0.87 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.035 | 0.043 | 0.043 | 0.735 | 0.78 | 0.91 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.035 | 0.043 | 0.043 | 0.7 | 0.745 | 0.87 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 63 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.785 | 0.87 | 1.09 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 63 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.745 | 0.83 | 1.04 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 63 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.88 | 0.93 | 1.09 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 63 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.84 | 0.89 | 1.04 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.105 | 0.115 | 0.13 | 0.945 | 1.05 | 1.31 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.105 | 0.115 | 0.13 | 0.9 | 1 | 1.25 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.06 | 1.12 | 1.31 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.01 | 1.07 | 1.25 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 1.14 | 1.265 | 1.58 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 1.08 | 1.2 | 1.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.06 | 0.075 | 0.075 | 1.27 | 1.35 | 1.58 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.06 | 0.075 | 0.075 | 1.215 | 1.285 | 1.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.135 | 0.15 | 0.17 | 1.36 | 1.51 | 1.89 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.135 | 0.15 | 0.17 | 1.295 | 1.44 | 1.8 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.07 | 0.085 | 0.085 | 1.53 | 1.615 | 1.89 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.07 | 0.085 | 0.085 | 1.45 | 1.54 | 1.8 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 1.665 | 1.85 | 2.31 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 1.585 | 1.76 | 2.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1.87 | 1.975 | 2.31 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1.78 | 1.88 | 2.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.19 | 0.215 | 0.24 | 1.97 | 2.185 | 2.73 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.19 | 0.215 | 0.24 | 1.87 | 2.08 | 2.6 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.095 | 0.12 | 0.12 | 2.21 | 2.33 | 2.73 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.095 | 0.12 | 0.12 | 2.1 | 2.225 | 2.6 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 2.3 | 2.56 | 3.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 2.195 | 2.44 | 3.05 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 2.59 | 2.735 | 3.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 2.47 | 2.61 | 3.05 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.27 | 0.305 | 0.34 | 2.76 | 3.065 | 3.83 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.27 | 0.305 | 0.34 | 2.63 | 2.92 | 3.65 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.135 | 0.17 | 0.17 | 3.1 | 3.275 | 3.83 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.135 | 0.17 | 0.17 | 2.95 | 3.12 | 3.65 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 3.25 | 3.615 | 4.52 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 3.095 | 3.44 | 4.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 3.66 | 3.865 | 4.52 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 3.48 | 3.675 | 4.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 电工钢带 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.385 | 0.43 | 0.48 | 3.9 | 4.33 | 5.41 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.385 | 0.43 | 0.48 | 3.71 | 4.12 | 5.15 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 非晶合金 |  | Dyn11/Yzn11 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 4.38 | 4.625 | 5.41 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 4.17 | 4.4 | 5.15 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 4.46 | 4.96 | 6.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 5.02 | 5.3 | 6.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 5.4 | 6 | 7.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 6.075 | 6.415 | 7.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.665 | 0.745 | 0.83 | 7.415 | 8.24 | 10.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 8.34 | 8.8 | 10.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.78 | 0.87 | 0.97 | 8.64 | 9.6 | 12 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.425 | 0.53 | 0.53 | 9.72 | 10.26 | 12 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 10.44 | 11.6 | 14.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 11.745 | 12.4 | 14.5 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 1.085 | 1.225 | 1.36 | 13.18 | 14.64 | 18.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 14 | 14.8 | 18.3 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 电工钢带 |  | Yyn0 | 1.28 | 1.44 | 1.6 | 15.27 | 16.96 | 21.2 | 待校对
表1 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 非晶合金 |  | Yyn0 | 0.67 | 0.86 | 0.865 | 16.23 | 17.15 | 21.2 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 0.605 | 0.605 | 0.67 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 0.685 | 0.685 | 0.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.605 | 0.605 | 0.67 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 30 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.685 | 0.685 | 0.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.155 | 0.185 | 0.215 | 0.845 | 0.845 | 0.94 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.155 | 0.185 | 0.215 | 0.9 | 0.9 | 1 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.155 | 0.185 | 0.215 | 0.965 | 0.965 | 1.07 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.845 | 0.845 | 0.94 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 1 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 50 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.965 | 0.965 | 1.07 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.21 | 0.25 | 0.295 | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.21 | 0.25 | 0.295 | 1.24 | 1.24 | 1.38 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.21 | 0.25 | 0.295 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.085 | 0.1 | 0.12 | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.085 | 0.1 | 0.12 | 1.24 | 1.24 | 1.38 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 80 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.085 | 0.1 | 0.12 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.415 | 1.415 | 1.57 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.52 | 1.52 | 1.69 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 1.415 | 1.415 | 1.57 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 100 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 1.52 | 1.52 | 1.69 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.27 | 0.32 | 0.375 | 1.565 | 1.565 | 1.74 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.27 | 0.32 | 0.375 | 1.665 | 1.665 | 1.85 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.27 | 0.32 | 0.375 | 1.78 | 1.78 | 1.98 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 1.565 | 1.565 | 1.74 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 1.665 | 1.665 | 1.85 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 125 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.105 | 0.13 | 0.15 | 1.78 | 1.78 | 1.98 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.31 | 0.365 | 0.43 | 1.8 | 1.8 | 2 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.31 | 0.365 | 0.43 | 1.915 | 1.915 | 2.13 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.31 | 0.365 | 0.43 | 2.05 | 2.05 | 2.28 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.12 | 0.145 | 0.17 | 1.8 | 1.8 | 2 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.12 | 0.145 | 0.17 | 1.915 | 1.915 | 2.13 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 160 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.12 | 0.145 | 0.17 | 2.05 | 2.05 | 2.28 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.36 | 0.42 | 0.495 | 2.135 | 2.135 | 2.37 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.36 | 0.42 | 0.495 | 2.275 | 2.275 | 2.53 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.36 | 0.42 | 0.495 | 2.44 | 2.44 | 2.71 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 2.135 | 2.135 | 2.37 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 2.275 | 2.275 | 2.53 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 200 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 2.44 | 2.44 | 2.71 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.415 | 0.49 | 0.575 | 2.33 | 2.33 | 2.59 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.415 | 0.49 | 0.575 | 2.485 | 2.485 | 2.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.415 | 0.49 | 0.575 | 2.665 | 2.665 | 2.96 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.16 | 0.195 | 0.23 | 2.33 | 2.33 | 2.59 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.16 | 0.195 | 0.23 | 2.485 | 2.485 | 2.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 250 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.16 | 0.195 | 0.23 | 2.665 | 2.665 | 2.96 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.51 | 0.6 | 0.705 | 2.945 | 2.945 | 3.27 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.51 | 0.6 | 0.705 | 3.125 | 3.125 | 3.47 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.51 | 0.6 | 0.705 | 3.355 | 3.355 | 3.73 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.195 | 0.235 | 0.28 | 2.945 | 2.945 | 3.27 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.195 | 0.235 | 0.28 | 3.125 | 3.125 | 3.47 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 315 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.195 | 0.235 | 0.28 | 3.355 | 3.355 | 3.73 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.57 | 0.665 | 0.785 | 3.375 | 3.375 | 3.75 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.57 | 0.665 | 0.785 | 3.59 | 3.59 | 3.99 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.57 | 0.665 | 0.785 | 3.85 | 3.85 | 4.28 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.215 | 0.265 | 0.31 | 3.375 | 3.375 | 3.75 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.215 | 0.265 | 0.31 | 3.59 | 3.59 | 3.99 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 400 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.215 | 0.265 | 0.31 | 3.85 | 3.85 | 4.28 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.13 | 4.13 | 4.59 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.39 | 4.39 | 4.88 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.705 | 4.705 | 5.23 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.25 | 0.305 | 0.36 | 4.13 | 4.13 | 4.59 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.25 | 0.305 | 0.36 | 4.39 | 4.39 | 4.88 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 500 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.25 | 0.305 | 0.36 | 4.705 | 4.705 | 5.23 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 4.975 | 4.975 | 5.53 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.29 | 5.29 | 5.88 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.66 | 5.66 | 6.29 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.295 | 0.36 | 0.42 | 4.975 | 4.975 | 5.53 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.295 | 0.36 | 0.42 | 5.29 | 5.29 | 5.88 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 630 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.295 | 0.36 | 0.42 | 5.66 | 5.66 | 6.29 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 5.895 | 5.895 | 6.55 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.265 | 6.265 | 6.96 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.715 | 6.715 | 7.46 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.335 | 0.41 | 0.48 | 5.895 | 5.895 | 6.55 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.335 | 0.41 | 0.48 | 6.265 | 6.265 | 6.96 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 800 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.335 | 0.41 | 0.48 | 6.715 | 6.715 | 7.46 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 6.885 | 6.885 | 7.65 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.315 | 7.315 | 8.13 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.885 | 7.885 | 8.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.385 | 0.47 | 0.55 | 6.885 | 6.885 | 7.65 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.385 | 0.47 | 0.55 | 7.315 | 7.315 | 8.13 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1000 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.385 | 0.47 | 0.55 | 7.885 | 7.885 | 8.76 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.19 | 8.19 | 9.1 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.72 | 8.72 | 9.69 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 9.335 | 9.335 | 10.37 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.455 | 0.55 | 0.65 | 8.19 | 8.19 | 9.1 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.455 | 0.55 | 0.65 | 8.72 | 8.72 | 9.69 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1250 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.455 | 0.55 | 0.65 | 9.335 | 9.335 | 10.37 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 9.945 | 9.945 | 11.05 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 10.555 | 10.555 | 11.73 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 11.32 | 11.32 | 12.58 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.53 | 0.645 | 0.76 | 9.945 | 9.945 | 11.05 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.53 | 0.645 | 0.76 | 10.555 | 10.555 | 11.73 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 1600 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.53 | 0.645 | 0.76 | 11.32 | 11.32 | 12.58 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 12.24 | 12.24 | 13.6 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 13.005 | 13.005 | 14.45 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 14.005 | 14.005 | 15.56 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 12.24 | 12.24 | 13.6 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 13.005 | 13.005 | 14.45 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2000 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 14.005 | 14.005 | 15.56 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 电工钢带 | B(100℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 14.535 | 14.535 | 16.15 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 电工钢带 | F(120℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 15.445 | 15.445 | 17.17 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 电工钢带 | H(145℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 16.605 | 16.605 | 18.45 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 非晶合金 | B(100℃) |  | 0.84 | 1.02 | 1.2 | 14.535 | 14.535 | 16.15 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 非晶合金 | F(120℃) |  | 0.84 | 1.02 | 1.2 | 15.445 | 15.445 | 17.17 | 待校对
表2 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | 2500 | 非晶合金 | H(145℃) |  | 0.84 | 1.02 | 1.2 | 16.605 | 16.605 | 18.45 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 3150 |  |  |  | 1.7 | 2 | 2.4 | 21 | 21 | 22 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 4000 |  |  |  | 2 | 2.3 | 2.9 | 25 | 25 | 26 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 5000 |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 28 | 28 | 30 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 32 | 32 | 33 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 4 | 4.7 | 5.8 | 35 | 35 | 36 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 4.8 | 5.7 | 7 | 41 | 41 | 43 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 5.5 | 6.5 | 8 | 48 | 48 | 51 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 6.7 | 7.9 | 9.7 | 59 | 59 | 62 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 7.9 | 9.4 | 11.5 | 72 | 72 | 76 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 9.4 | 11.1 | 13.6 | 85 | 85 | 89 | 待校对
表3 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 11.1 | 13.1 | 16.2 | 101 | 101 | 106 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 3150 |  |  |  | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 22 | 22 | 24 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 4000 |  |  |  | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 26 | 26 | 28 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 5000 |  |  |  | 2.6 | 3 | 3.7 | 31 | 31 | 32 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 33 | 33 | 35 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 36 | 36 | 39 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 5.1 | 6 | 7.4 | 43 | 43 | 46 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 6 | 7.1 | 8.7 | 51 | 51 | 54 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 7.2 | 8.5 | 10.5 | 63 | 63 | 67 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 8.5 | 10.1 | 12.4 | 74 | 74 | 79 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 10.1 | 11.9 | 14.6 | 88 | 88 | 93 | 待校对
表4 | 35kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 12 | 14.2 | 17.4 | 104 | 104 | 110 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 3150 |  |  |  | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 21 | 21 | 22 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 4000 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 25 | 25 | 26 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 5000 |  |  |  | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 28 | 28 | 29 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 4 | 4.7 | 5.8 | 31 | 31 | 32 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 36 | 36 | 38 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 5.8 | 6.8 | 8.4 | 43 | 43 | 45 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 51 | 51 | 54 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 8.3 | 9.8 | 12 | 63 | 63 | 66 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 9.7 | 11.4 | 14.1 | 76 | 76 | 80 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 11.4 | 13.5 | 16.6 | 90 | 90 | 95 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 13.5 | 16 | 19.7 | 108 | 108 | 114 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 16.2 | 19.1 | 23.5 | 127 | 127 | 134 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 19.4 | 22.9 | 28.2 | 150 | 150 | 159 | 待校对
表5 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 22.9 | 27 | 33.3 | 178 | 178 | 188 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 31 | 31 | 32 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 5.3 | 6.2 | 7.7 | 36 | 36 | 38 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 6.2 | 7.3 | 9 | 43 | 43 | 45 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 7.4 | 8.7 | 10.7 | 51 | 51 | 54 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 8.9 | 10.5 | 12.9 | 63 | 63 | 66 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 10.6 | 12.5 | 15.4 | 76 | 76 | 80 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 90 | 90 | 95 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 14.8 | 17.5 | 21.5 | 108 | 108 | 114 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 17.7 | 20.9 | 25.8 | 127 | 127 | 134 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 20.9 | 24.7 | 30.4 | 150 | 150 | 159 | 待校对
表6 | 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 24.7 | 29.2 | 35.9 | 178 | 178 | 188 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 32 | 32 | 33 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 38 | 38 | 40 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 5.8 | 6.8 | 8.4 | 45 | 45 | 48 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 53 | 53 | 56 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 8.3 | 9.8 | 12 | 66 | 66 | 69 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 9.7 | 11.4 | 14.1 | 79 | 79 | 84 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 11.4 | 13.5 | 16.6 | 94 | 94 | 99 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 13.5 | 16 | 19.7 | 111 | 111 | 117 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 16.2 | 19.1 | 23.5 | 133 | 133 | 141 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 19.4 | 22.9 | 28.2 | 158 | 158 | 166 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 22.9 | 27 | 33.3 | 187 | 187 | 198 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 75000 |  |  |  | 26 | 30.7 | 37.8 | 212 | 212 | 224 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 29.9 | 35.4 | 43.5 | 245 | 245 | 258 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 37.3 | 44.1 | 54.2 | 303 | 303 | 320 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 44.1 | 52.1 | 64.1 | 359 | 359 | 379 | 待校对
表7 | 110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 49.5 | 58.5 | 72 | 411 | 411 | 434 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 33 | 33 | 35 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 5.3 | 6.2 | 7.7 | 40 | 40 | 42 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 6.2 | 7.3 | 9 | 47 | 47 | 49 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 7.2 | 8.5 | 10.5 | 56 | 56 | 59 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 8.6 | 10.1 | 12.5 | 68 | 68 | 72 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 10.2 | 12 | 14.8 | 85 | 85 | 89 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 12.1 | 14.2 | 17.5 | 99 | 99 | 105 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 14.3 | 16.8 | 20.7 | 120 | 120 | 126 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 16.9 | 20 | 24.6 | 140 | 140 | 147 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 20.3 | 24 | 29.5 | 174 | 174 | 183 | 待校对
表8 | 110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 24 | 28.3 | 34.9 | 209 | 209 | 220 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 6300 |  |  |  | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 40 | 40 | 42 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 8000 |  |  |  | 5.8 | 6.9 | 8.5 | 48 | 48 | 50 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 10000 |  |  |  | 6.9 | 8.2 | 10.1 | 56 | 56 | 59 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 12500 |  |  |  | 8.1 | 9.6 | 11.8 | 67 | 67 | 70 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 16000 |  |  |  | 9.8 | 11.6 | 14.3 | 81 | 81 | 86 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 20000 |  |  |  | 11.6 | 13.7 | 16.9 | 95 | 95 | 101 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 25000 |  |  |  | 13.5 | 16 | 19.7 | 113 | 113 | 120 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 31500 |  |  |  | 16.2 | 19.1 | 23.5 | 134 | 134 | 142 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 40000 |  |  |  | 19.1 | 22.6 | 27.8 | 161 | 161 | 170 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 50000 |  |  |  | 22.9 | 27 | 33.3 | 192 | 192 | 202 | 待校对
表9 | 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器 | 63000 |  |  |  | 27.1 | 32 | 39.4 | 230 | 230 | 243 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 32 | 32 | 33 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 5.3 | 6.2 | 7.7 | 38 | 38 | 40 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 6.2 | 7.3 | 9 | 45 | 45 | 48 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 7.4 | 8.7 | 10.7 | 53 | 53 | 56 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 8.9 | 10.5 | 12.9 | 66 | 66 | 69 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 10.6 | 12.5 | 15.4 | 79 | 79 | 84 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 94 | 94 | 99 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 14.9 | 17.6 | 21.6 | 111 | 111 | 117 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 17.8 | 21 | 25.8 | 140 | 140 | 148 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 21 | 24.8 | 30.6 | 175 | 175 | 184 | 待校对
表10 | 110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 25 | 29.5 | 36.3 | 209 | 209 | 220 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 6300 |  |  |  | 5.3 | 6.2 | 7.7 | 40 | 40 | 42 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 8000 |  |  |  | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 48 | 48 | 50 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 10000 |  |  |  | 7.5 | 8.8 | 10.9 | 56 | 56 | 59 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 12500 |  |  |  | 8.9 | 10.5 | 12.9 | 67 | 67 | 70 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 16000 |  |  |  | 10.6 | 12.5 | 15.4 | 81 | 81 | 86 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 20000 |  |  |  | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 95 | 95 | 101 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 25000 |  |  |  | 14.9 | 17.6 | 21.6 | 113 | 113 | 120 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 17.7 | 20.9 | 25.7 | 134 | 134 | 142 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 21.2 | 25 | 30.8 | 161 | 161 | 170 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 25 | 29.6 | 36.4 | 192 | 192 | 202 | 待校对
表11 | 110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 29.8 | 35.2 | 43.3 | 230 | 230 | 243 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 15 | 18 | 22 | 115 | 115 | 122 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 18 | 21 | 26 | 134 | 134 | 142 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 21 | 25 | 31 | 161 | 161 | 170 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 25 | 30 | 37 | 188 | 188 | 199 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 75000 |  |  |  | 29 | 34 | 42 | 213 | 213 | 225 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 34 | 40 | 49 | 246 | 246 | 259 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 41 | 49 | 60 | 304 | 304 | 321 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 49 | 58 | 71 | 360 | 360 | 380 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 160000 |  |  |  | 51 | 60 | 74 | 378 | 378 | 399 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 56 | 66 | 82 | 413 | 413 | 436 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 70 | 83 | 102 | 484 | 484 | 511 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 300000 |  |  |  | 83 | 98 | 121 | 577 | 577 | 609 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 360000 |  |  |  | 95 | 112 | 138 | 662 | 662 | 698 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 370000 |  |  |  | 97 | 114 | 141 | 675 | 675 | 713 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 400000 |  |  |  | 103 | 122 | 150 | 716 | 716 | 755 | 待校对
表12 | 220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 420000 |  |  |  | 106 | 125 | 154 | 742 | 742 | 783 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 18 | 21 | 26 | 138 | 138 | 145 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 21 | 25 | 30 | 165 | 165 | 174 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 24 | 29 | 35 | 194 | 194 | 205 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 29 | 34 | 42 | 231 | 231 | 244 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 37 | 44 | 54 | 300 | 300 | 316 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 46 | 55 | 67 | 369 | 369 | 390 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 55 | 65 | 80 | 438 | 438 | 463 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 62 | 73 | 90 | 500 | 500 | 527 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 72 | 91 | 112 | 616 | 616 | 650 | 待校对
表13 | 220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 300000 |  |  |  | 91 | 108 | 133 | 726 | 726 | 767 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 17 | 20 | 24 | 129 | 129 | 136 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 20 | 23 | 29 | 150 | 150 | 159 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 23 | 27 | 34 | 180 | 180 | 190 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 28 | 33 | 40 | 211 | 211 | 222 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 36 | 43 | 53 | 275 | 275 | 291 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 45 | 53 | 65 | 330 | 330 | 349 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 53 | 63 | 78 | 387 | 387 | 409 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 61 | 72 | 88 | 438 | 438 | 463 | 待校对
表14 | 220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 75 | 88 | 109 | 543 | 543 | 573 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 17 | 20 | 24 | 115 | 115 | 122 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 20 | 23 | 29 | 134 | 134 | 142 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 24 | 28 | 34 | 161 | 161 | 170 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 28 | 33 | 40 | 188 | 188 | 199 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 35 | 42 | 51 | 246 | 246 | 259 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 43 | 51 | 63 | 304 | 304 | 321 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 51 | 60 | 74 | 360 | 360 | 380 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 59 | 70 | 86 | 413 | 413 | 436 | 待校对
表15 | 220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 77 | 91 | 112 | 504 | 504 | 532 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 31500 |  |  |  | 19 | 23 | 28 | 138 | 138 | 145 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 40000 |  |  |  | 23 | 27 | 33 | 165 | 165 | 174 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 50000 |  |  |  | 26 | 31 | 38 | 194 | 194 | 205 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 63000 |  |  |  | 31 | 36 | 45 | 231 | 231 | 244 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 40 | 47 | 58 | 300 | 300 | 316 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 51 | 60 | 74 | 369 | 369 | 390 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 59 | 70 | 86 | 438 | 438 | 463 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 68 | 81 | 99 | 538 | 538 | 568 | 待校对
表16 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 85 | 100 | 123 | 667 | 667 | 704 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 31500 |  |  |  | 11 | 13 | 16 | 92 | 92 | 97 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 40000 |  |  |  | 13 | 16 | 19 | 113 | 113 | 119 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 50000 |  |  |  | 15 | 18 | 22 | 134 | 134 | 142 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 63000 |  |  |  | 18 | 21 | 26 | 161 | 161 | 170 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 90000 |  |  |  | 22 | 26 | 32 | 211 | 211 | 222 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 120000 |  |  |  | 28 | 33 | 41 | 263 | 263 | 277 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 150000 |  |  |  | 33 | 39 | 48 | 311 | 311 | 329 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 180000 |  |  |  | 37 | 44 | 54 | 358 | 358 | 378 | 待校对
表17 | 220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器 | 240000 |  |  |  | 46 | 54 | 66 | 462 | 462 | 487 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 37 | 44 | 54 | 247 | 247 | 260 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 47 | 55 | 68 | 306 | 306 | 323 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 56 | 66 | 81 | 362 | 362 | 382 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 64 | 75 | 93 | 415 | 415 | 438 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 80 | 94 | 116 | 515 | 515 | 543 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 360000 |  |  |  | 109 | 129 | 158 | 722 | 722 | 762 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 370000 |  |  |  | 111 | 131 | 162 | 736 | 736 | 777 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 400000 |  |  |  | 118 | 139 | 171 | 780 | 780 | 824 | 待校对
表18 | 330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 720000 |  |  |  | 183 | 216 | 266 | 1212 | 1212 | 1280 | 待校对
表19 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 90000 |  |  |  | 42 | 50 | 62 | 302 | 302 | 318 | 待校对
表19 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 53 | 62 | 77 | 374 | 374 | 394 | 待校对
表19 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 150000 |  |  |  | 63 | 74 | 91 | 442 | 442 | 466 | 待校对
表19 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 180000 |  |  |  | 72 | 85 | 104 | 507 | 507 | 535 | 待校对
表19 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 89 | 105 | 130 | 629 | 629 | 664 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 90000 |  |  |  | 25 | 29 | 36 | 237 | 237 | 250 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 120000 |  |  |  | 31 | 36 | 45 | 292 | 292 | 308 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 150000 |  |  |  | 37 | 44 | 54 | 347 | 347 | 366 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 180000 |  |  |  | 42 | 50 | 62 | 396 | 396 | 418 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 240000 |  |  |  | 53 | 62 | 77 | 492 | 492 | 520 | 待校对
表20 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 360000 |  |  |  | 72 | 85 | 104 | 668 | 668 | 705 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 90000 |  |  |  | 26 | 31 | 38 | 235 | 235 | 248 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 120000 |  |  |  | 32 | 38 | 47 | 292 | 292 | 308 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 150000 |  |  |  | 38 | 45 | 55 | 345 | 345 | 364 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 180000 |  |  |  | 43 | 51 | 63 | 396 | 396 | 418 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 240000 |  |  |  | 54 | 64 | 79 | 492 | 492 | 520 | 待校对
表21 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压，中压110kV） | 360000 |  |  |  | 74 | 87 | 107 | 668 | 668 | 705 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 90000 |  |  |  | 27 | 32 | 39 | 251 | 251 | 265 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 120000 |  |  |  | 34 | 40 | 49 | 311 | 311 | 329 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 150000 |  |  |  | 40 | 47 | 58 | 369 | 369 | 390 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 180000 |  |  |  | 46 | 54 | 66 | 423 | 423 | 447 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 240000 |  |  |  | 56 | 66 | 82 | 526 | 526 | 555 | 待校对
表22 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压110kV线端调压） | 360000 |  |  |  | 76 | 90 | 111 | 713 | 713 | 752 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 90000 |  |  |  | 13 | 15 | 18 | 264 | 264 | 278 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 120000 |  |  |  | 16 | 19 | 23 | 327 | 327 | 345 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 150000 |  |  |  | 19 | 22 | 27 | 388 | 388 | 409 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 180000 |  |  |  | 21 | 25 | 31 | 445 | 445 | 469 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 240000 |  |  |  | 27 | 32 | 39 | 552 | 552 | 582 | 待校对
表23 | 330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 360000 |  |  |  | 37 | 44 | 54 | 752 | 752 | 794 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 90000 |  |  |  | 14 | 16 | 20 | 264 | 264 | 278 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 120000 |  |  |  | 17 | 20 | 25 | 327 | 327 | 345 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 150000 |  |  |  | 20 | 24 | 30 | 388 | 388 | 409 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 180000 |  |  |  | 23 | 27 | 34 | 445 | 445 | 469 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 240000 |  |  |  | 29 | 34 | 42 | 552 | 552 | 582 | 待校对
表24 | 330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压220kV线端调压） | 360000 |  |  |  | 40 | 47 | 58 | 753 | 753 | 795 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 100000 |  |  |  | 34 | 40 | 49 | 203 | 203 | 214 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 39 | 46 | 56 | 234 | 234 | 247 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 200000 |  |  |  | 63 | 74 | 91 | 342 | 342 | 361 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 223000 |  |  |  | 68 | 81 | 99 | 371 | 371 | 391 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 72 | 85 | 105 | 392 | 392 | 413 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 260000 |  |  |  | 77 | 91 | 112 | 414 | 414 | 437 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 380000 |  |  |  | 102 | 121 | 149 | 549 | 549 | 580 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 400000 |  |  |  | 106 | 125 | 154 | 570 | 570 | 601 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 410000 |  |  |  | 108 | 128 | 158 | 581 | 581 | 613 | 待校对
表25 | 500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器 | 484000 |  |  |  | 123 | 145 | 178 | 657 | 657 | 694 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 120000 |  |  |  | 41 | 49 | 60 | 356 | 356 | 375 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 160000 |  |  |  | 50 | 59 | 72 | 441 | 441 | 466 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 240000 |  |  |  | 69 | 81 | 100 | 599 | 599 | 632 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 300000 |  |  |  | 80 | 94 | 116 | 707 | 707 | 746 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 370000 |  |  |  | 94 | 111 | 136 | 810 | 810 | 855 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 400000 |  |  |  | 96 | 114 | 140 | 855 | 855 | 903 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 420000 |  |  |  | 102 | 120 | 148 | 860 | 860 | 907 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 480000 |  |  |  | 110 | 130 | 160 | 954 | 954 | 1007 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 600000 |  |  |  | 143 | 169 | 208 | 1202 | 1202 | 1268 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 720000 |  |  |  | 168 | 198 | 244 | 1382 | 1382 | 1458 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 750000 |  |  |  | 173 | 205 | 252 | 1422 | 1422 | 1501 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 780000 |  |  |  | 176 | 208 | 256 | 1467 | 1467 | 1549 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 860000 |  |  |  | 190 | 224 | 276 | 1575 | 1575 | 1663 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 1140000 |  |  |  | 237 | 280 | 344 | 1949 | 1949 | 2057 | 待校对
表26 | 500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器 | 1170000 |  |  |  | 242 | 286 | 352 | 1980 | 1980 | 2090 | 待校对
表27 | 500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 120000 |  |  |  | 28 | 33 | 40 | 207 | 207 | 219 | 待校对
表27 | 500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 167000 |  |  |  | 33 | 39 | 48 | 248 | 248 | 261 | 待校对
表27 | 500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 250000 |  |  |  | 47 | 55 | 68 | 333 | 333 | 352 | 待校对
表27 | 500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 334000 |  |  |  | 58 | 68 | 84 | 428 | 428 | 451 | 待校对
表27 | 500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 400000 |  |  |  | 66 | 78 | 96 | 491 | 491 | 518 | 待校对
表28 | 500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 120000 |  |  |  | 28 | 33 | 40 | 212 | 212 | 223 | 待校对
表28 | 500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 167000 |  |  |  | 33 | 39 | 48 | 257 | 257 | 271 | 待校对
表28 | 500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 250000 |  |  |  | 47 | 55 | 68 | 342 | 342 | 361 | 待校对
表28 | 500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 334000 |  |  |  | 61 | 72 | 88 | 441 | 441 | 466 | 待校对
表28 | 500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） | 400000 |  |  |  | 72 | 85 | 104 | 504 | 504 | 532 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  |  |  | 0.385 | 0.43 | 0.48 | 3.9 | 4.33 | 5.41 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  |  |  | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 4.46 | 4.96 | 6.2 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  |  |  | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 5.4 | 6 | 7.5 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  |  |  | 0.665 | 0.745 | 0.83 | 7.415 | 8.24 | 10.3 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  |  |  | 0.78 | 0.87 | 0.97 | 8.64 | 9.6 | 12 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  |  |  | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 10.44 | 11.6 | 14.5 | 待校对
表29 | 6kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  |  |  | 1.085 | 1.225 | 1.36 | 13.18 | 14.64 | 18.3 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | B(100℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.13 | 4.13 | 4.59 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | F(120℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.39 | 4.39 | 4.88 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | H(145℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.705 | 4.705 | 5.23 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | B(100℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 4.975 | 4.975 | 5.53 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | F(120℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.29 | 5.29 | 5.88 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | H(145℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.66 | 5.66 | 6.29 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | B(100℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 5.895 | 5.895 | 6.55 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | F(120℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.265 | 6.265 | 6.96 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | H(145℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.715 | 6.715 | 7.46 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | B(100℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 6.885 | 6.885 | 7.65 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | F(120℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.315 | 7.315 | 8.13 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | H(145℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.885 | 7.885 | 8.76 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | B(100℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.19 | 8.19 | 9.1 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | F(120℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.72 | 8.72 | 9.69 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | H(145℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 9.335 | 9.335 | 10.37 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | B(100℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 9.945 | 9.945 | 11.05 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | F(120℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 10.555 | 10.555 | 11.73 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | H(145℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 11.32 | 11.32 | 12.58 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | B(100℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 12.24 | 12.24 | 13.6 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | F(120℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 13.005 | 13.005 | 14.45 | 待校对
表30 | 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | H(145℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 14.005 | 14.005 | 15.56 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  |  |  | 385 | 430 | 480 | 3900 | 4330 | 5410 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  |  |  | 460 | 510 | 570 | 4460 | 4960 | 6200 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  |  |  | 560 | 630 | 700 | 5400 | 6000 | 7500 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  |  |  | 665 | 745 | 830 | 7415 | 8240 | 10300 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  |  |  | 780 | 870 | 970 | 8640 | 9600 | 12000 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  |  |  | 940 | 1050 | 1170 | 10440 | 11600 | 14500 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  |  |  | 1085 | 1225 | 1360 | 13180 | 14640 | 18300 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  |  |  | 1280 | 1440 | 1600 | 15270 | 16960 | 21200 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 3000 |  |  |  | 1547 | 1719 | 1909 | 16797 | 18664 | 23330 | 待校对
表31 | 10kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  |  |  | 1606 | 1784 | 1982 | 17978 | 19976 | 24970 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | B(100℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.13 | 4.13 | 4.59 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | F(120℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.39 | 4.39 | 4.88 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 500 |  | H(145℃) |  | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 4.705 | 4.705 | 5.23 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | B(100℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 4.975 | 4.975 | 5.53 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | F(120℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.29 | 5.29 | 5.88 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 630 |  | H(145℃) |  | 0.775 | 0.91 | 1.07 | 5.66 | 5.66 | 6.29 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | B(100℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 5.895 | 5.895 | 6.55 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | F(120℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.265 | 6.265 | 6.96 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 800 |  | H(145℃) |  | 0.875 | 1.035 | 1.215 | 6.715 | 6.715 | 7.46 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | B(100℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 6.885 | 6.885 | 7.65 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | F(120℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.315 | 7.315 | 8.13 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | H(145℃) |  | 1.02 | 1.205 | 1.415 | 7.885 | 7.885 | 8.76 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | B(100℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.19 | 8.19 | 9.1 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | F(120℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 8.72 | 8.72 | 9.69 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | H(145℃) |  | 1.205 | 1.42 | 1.67 | 9.335 | 9.335 | 10.37 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | B(100℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 9.945 | 9.945 | 11.05 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | F(120℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 10.555 | 10.555 | 11.73 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | H(145℃) |  | 1.415 | 1.665 | 1.96 | 11.32 | 11.32 | 12.58 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | B(100℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 12.24 | 12.24 | 13.6 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | F(120℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 13.005 | 13.005 | 14.45 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | H(145℃) |  | 1.76 | 2.075 | 2.44 | 14.005 | 14.005 | 15.56 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | B(100℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 14.535 | 14.535 | 16.15 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | F(120℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 15.445 | 15.445 | 17.17 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | H(145℃) |  | 2.08 | 2.45 | 2.88 | 16.605 | 16.605 | 18.45 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | B(100℃) |  | 2.52 | 2.965 | 3.488 | 17.95 | 17.95 | 19.945 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | F(120℃) |  | 2.52 | 2.965 | 3.488 | 19.095 | 19.095 | 21.217 | 待校对
表32 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（10kV~12kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | H(145℃) |  | 2.52 | 2.965 | 3.488 | 20.49 | 20.49 | 22.765 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 10 | 10 | 11 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 12 | 12 | 13 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 15 | 15 | 16 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  |  |  | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 16 | 16 | 17 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  |  |  | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 18 | 18 | 20 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3000 |  |  |  | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 20 | 20 | 22 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  |  |  | 1.7 | 2 | 2.2 | 21 | 21 | 23 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4000 |  |  |  | 2 | 2.3 | 2.6 | 25 | 25 | 27 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4500 |  |  |  | 2.2 | 2.6 | 3 | 27 | 27 | 30 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5000 |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 28 | 28 | 31 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5500 |  |  |  | 2.6 | 3 | 3.5 | 30 | 30 | 34 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 6300 |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 32 | 32 | 35 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 8000 |  |  |  | 4 | 4.7 | 5.2 | 35 | 35 | 38 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 10000 |  |  |  | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 41 | 41 | 45 | 待校对
表33 | 35kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 12500 |  |  |  | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 51 | 51 | 56 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | B(100℃) |  | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | F(120℃) |  | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1000 |  | H(145℃) |  | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | B(100℃) |  | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 12 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | F(120℃) |  | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1250 |  | H(145℃) |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | B(100℃) |  | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | F(120℃) |  | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 1600 |  | H(145℃) |  | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | B(100℃) |  | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 17 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | F(120℃) |  | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 18 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2000 |  | H(145℃) |  | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 19 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | B(100℃) |  | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 20 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | F(120℃) |  | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 22 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 2500 |  | H(145℃) |  | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 23 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3000 |  | B(100℃) |  | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 | 23 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3000 |  | F(120℃) |  | 3 | 4 | 4 | 22 | 22 | 24 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3000 |  | H(145℃) |  | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 26 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | B(100℃) |  | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 23 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | F(120℃) |  | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 24 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  | H(145℃) |  | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 26 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4000 |  | B(100℃) |  | 4 | 4 | 5 | 25 | 25 | 28 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4000 |  | F(120℃) |  | 4 | 4 | 5 | 26 | 26 | 29 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4000 |  | H(145℃) |  | 4 | 4 | 5 | 28 | 28 | 31 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4500 |  | B(100℃) |  | 4 | 5 | 5 | 27 | 27 | 30 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4500 |  | F(120℃) |  | 4 | 5 | 5 | 29 | 29 | 32 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4500 |  | H(145℃) |  | 4 | 5 | 5 | 31 | 31 | 34 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5000 |  | B(100℃) |  | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | 33 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5000 |  | F(120℃) |  | 5 | 5 | 6 | 31 | 31 | 35 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5000 |  | H(145℃) |  | 5 | 5 | 6 | 34 | 34 | 37 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 6300 |  | B(100℃) |  | 6 | 6 | 7 | 35 | 35 | 38 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 6300 |  | F(120℃) |  | 6 | 6 | 7 | 37 | 37 | 41 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 6300 |  | H(145℃) |  | 6 | 6 | 7 | 39 | 39 | 44 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 8000 |  | B(100℃) |  | 7 | 8 | 8 | 42 | 42 | 46 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 8000 |  | F(120℃) |  | 7 | 8 | 8 | 44 | 44 | 49 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 8000 |  | H(145℃) |  | 7 | 8 | 8 | 47 | 47 | 53 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 10000 |  | B(100℃) |  | 8 | 9 | 10 | 49 | 49 | 54 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 10000 |  | F(120℃) |  | 8 | 9 | 10 | 52 | 52 | 58 | 待校对
表34 | 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（35kV~38.5kV/0.4kV~1.14kV） | 10000 |  | H(145℃) |  | 8 | 9 | 10 | 56 | 56 | 62 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 3150 |  |  |  | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 21 | 21 | 23 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 4000 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 25 | 25 | 27 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 5000 |  |  |  | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 28 | 28 | 31 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 6300 |  |  |  | 4 | 4.7 | 5.2 | 31 | 31 | 34 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 8000 |  |  |  | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 36 | 36 | 40 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 10000 |  |  |  | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 43 | 43 | 48 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 12500 |  |  |  | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 51 | 51 | 57 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 16000 |  |  |  | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 63 | 63 | 70 | 待校对
表35 | 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器（66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV） | 20000 |  |  |  | 9.7 | 11.4 | 12.7 | 76 | 76 | 85 | 待校对

## 低压电机
功率kW | 2极1 | 2极2 | 2极3 | 4极1 | 4极2 | 4极3 | 6极1 | 6极2 | 6极3 | 8极1 | 8极2 | 8极3 | 校对 | 备注
0.12 | [12 empty] | 待校对
0.18 | [12 empty] | 待校对
0.2 | [12 empty] | 待校对
0.25 | [12 empty] | 待校对
0.37 | [12 empty] | 待校对
0.4 | [12 empty] | 待校对
0.55 | [12 empty] | 待校对
0.75 | [12 empty] | 待校对
1.1 | [12 empty] | 待校对
1.5 | [12 empty] | 待校对
2.2 | [12 empty] | 待校对
3 | [12 empty] | 待校对
4 | [12 empty] | 待校对
5.5 | [12 empty] | 待校对
7.5 | [12 empty] | 待校对
11 | [12 empty] | 待校对
15 | [12 empty] | 待校对
18.5 | [12 empty] | 待校对
22 | [12 empty] | 待校对
30 | [12 empty] | 待校对
37 | [12 empty] | 待校对
45 | [12 empty] | 待校对
55 | [12 empty] | 待校对
75 | [12 empty] | 待校对
90 | [12 empty] | 待校对
110 | [12 empty] | 待校对
132 | [12 empty] | 待校对
160 | [12 empty] | 待校对
200 | [12 empty] | 待校对
250 | [12 empty] | 待校对
280 | [12 empty] | 待校对
315 | [12 empty] | 待校对
355 | [12 empty] | 待校对
400 | [12 empty] | 待校对
450 | [12 empty] | 待校对
500 | [12 empty] | 待校对
560 | [12 empty] | 待校对
630 | [12 empty] | 待校对
710 | [12 empty] | 待校对
800 | [12 empty] | 待校对
900 | [12 empty] | 待校对
1000 | [12 empty] | 待校对

## 高压电机
表 | 极数/转速 | 功率kW | 1级 | 2级 | 3级 | 校对 | 备注
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.8 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.9 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.5 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 97.0 ¦ 97.1 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.6 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 97.1 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.7 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 97.2 ¦ 97.2 ¦ 97.1 ¦ 96.9 ¦ 96.5 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 97.3 ¦ 97.3 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ 96.6 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.1 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.6 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 97.4 ¦ 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ 96.6 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.2 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.6 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 97.5 ¦ 97.5 ¦ 97.4 ¦ 97.2 ¦ 96.7 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 97.1 ¦ 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.2 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 95.7 ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 97.6 ¦ 97.6 ¦ 97.5 ¦ 97.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 97.2 ¦ 97.2 ¦ 97.2 ¦ 96.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 97.6 ¦ 97.6 ¦ 97.5 ¦ 97.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 97.2 ¦ 97.2 ¦ 97.2 ¦ 96.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 97.7 ¦ 97.6 ¦ 97.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 97.7 ¦ 97.6 ¦ 97.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 97.8 ¦ 97.7 ¦ 97.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 97.5 ¦ 97.4 ¦ 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | — ¦ 97.8 ¦ 97.7 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | — ¦ 97.5 ¦ 97.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | — ¦ 97.1 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 97.9 ¦ 97.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 97.6 ¦ 97.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 97.2 ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | 97.9 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | 97.6 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | 97.9 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | 97.6 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 25000 | 97.9 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 25000 | 97.6 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表1电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 25000 | 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 94.7 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.1 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.3 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 97.1 ¦ 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.4 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.3 ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 97.2 ¦ 97.2 ¦ 97.1 ¦ 96.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 97.3 ¦ 97.3 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 97.3 ¦ 97.3 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 11200 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 12500 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 97.5 ¦ 97.4 ¦ 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 14000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | 97.5 ¦ 97.4 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 16000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 97.6 ¦ 97.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 97.2 ¦ 97.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 18000 | — ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | — ¦ 97.7 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | — ¦ 97.4 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 20000 | — ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | — ¦ 97.8 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | — ¦ 97.5 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2电动机(10kV:IC01、IC11 | 2、4、6、8、10、12 | 22400 | — ¦ 97.1 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.6 ¦ 90.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 92.3 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.7 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.6 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.0 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.3 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.1 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.2 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.3 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.3 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.9 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表3电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 200 | 91.5 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 90.3 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 220 | 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 250 | 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 280 | 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 315 | 92.3 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 355 | 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 94.1 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 400 | 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 450 | 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 500 | 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 560 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 630 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 710 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 95.0 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 800 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 95.1 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 900 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 95.2 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1000 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 95.3 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 94.8 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1120 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1250 | 94.4 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1400 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1600 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 1800 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2000 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2240 | 94.9 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2500 | 95.0 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 2800 | 95.0 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3150 | 95.1 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 3550 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4000 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 4500 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5000 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 95.8 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 5600 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 6300 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 7100 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 96.1 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 8000 | 95.6 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 95.9 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 9000 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表4电动机(10kV:IC611、IC6 | 2、4、6、8、10、12 | 10000 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 200 | 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 200 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 200 | 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 220 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 220 | 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 220 | 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 250 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 250 | 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 250 | 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 280 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 280 | 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 280 | 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 315 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 315 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 315 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 355 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 355 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 355 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 400 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 400 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 400 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 450 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 450 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 450 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 500 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 500 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 500 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 560 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 560 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 560 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 630 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 630 | 95.4 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 630 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 710 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 710 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 710 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 800 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 800 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 900 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 900 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 900 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1000 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1000 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1000 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1120 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1120 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1120 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1250 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1250 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1250 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1400 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1400 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1400 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1600 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1600 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1600 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1800 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.5 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1800 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 1800 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2000 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2240 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 97.0 ¦ 96.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2240 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2240 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2500 | 97.2 ¦ 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2500 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2500 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2800 | 97.2 ¦ 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2800 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 2800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 3150 | 97.2 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ 96.9 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 3150 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.4 |  |  | 待校对
表5电动机[3kV(3.3kV)和6kV | 2、4、6、8 | 3150 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 200 | 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 200 | 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 200 | 92.4 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 220 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 220 | 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 220 | 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 250 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 250 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 250 | 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 280 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 280 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 280 | 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 315 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 315 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 315 | 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 355 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 355 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 355 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 400 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 400 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 400 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 450 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 450 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 450 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 500 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 500 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 500 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 560 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 560 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 560 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 630 | 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 630 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 630 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 710 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 710 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 710 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 800 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 800 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 800 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 900 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 900 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 900 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1000 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1000 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1000 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1120 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1120 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1120 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1250 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1250 | 95.9 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1250 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1400 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1400 | 96.0 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1400 | 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1600 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1600 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1600 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1800 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 1800 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2000 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2000 | 96.3 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2000 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2240 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2240 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2240 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2500 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2500 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2500 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2800 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2800 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表6电动机(10kV:IC411)能效等 | 2、4、6、8 | 2800 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对

## 永磁电机
表 | 极数/转速 | 功率kW | 1级 | 2级 | 3级 | 校对 | 备注
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.55 | 85.9 ¦ 87.9 ¦ 86.2 ¦ 83.9 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.55 | 84.6 ¦ 86.7 ¦ 84.2 ¦ 80.6 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.55 | 81.5 ¦ 83.9 ¦ 80.9 ¦ 77.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.75 | 87.5 ¦ 89.3 ¦ 87.6 ¦ 85.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.75 | 86.3 ¦ 88.2 ¦ 85.7 ¦ 82.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 0.75 | 83.5 ¦ 85.7 ¦ 82.7 ¦ 78.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.1 | 88.9 ¦ 90.4 ¦ 88.9 ¦ 86.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.1 | 87.8 ¦ 89.5 ¦ 87.2 ¦ 84.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.1 | 85.2 ¦ 87.2 ¦ 84.5 ¦ 80.8 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.5 | 89.9 ¦ 91.3 ¦ 90.0 ¦ 88.1 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.5 | 88.9 ¦ 90.4 ¦ 88.4 ¦ 85.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 1.5 | 86.5 ¦ 88.2 ¦ 85.9 ¦ 82.6 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 2.2 | 91.1 ¦ 92.2 ¦ 91.1 ¦ 89.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 2.2 | 90.2 ¦ 91.4 ¦ 89.7 ¦ 87.2 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 2.2 | 88.0 ¦ 89.5 ¦ 87.4 ¦ 84.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 3 | 91.9 ¦ 92.8 ¦ 91.9 ¦ 90.5 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 3 | 91.1 ¦ 92.1 ¦ 90.6 ¦ 88.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 3 | 89.1 ¦ 90.4 ¦ 88.6 ¦ 85.9 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 4 | 92.6 ¦ 93.5 ¦ 92.6 ¦ 91.3 ¦ 91.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 4 | 91.8 ¦ 92.8 ¦ 91.4 ¦ 89.4 ¦ 89.4 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 4 | 90.0 ¦ 91.1 ¦ 89.5 ¦ 87.1 ¦ 87.1 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 5.5 | 93.3 ¦ 94.0 ¦ 93.3 ¦ 92.2 ¦ 92.2 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 5.5 | 92.6 ¦ 93.4 ¦ 92.2 ¦ 90.4 ¦ 90.4 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 5.5 | 90.9 ¦ 91.9 ¦ 90.5 ¦ 88.3 ¦ 88.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 7.5 | 93.9 ¦ 94.6 ¦ 93.9 ¦ 92.9 ¦ 92.9 ¦ 92.3 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 7.5 | 93.3 ¦ 94.0 ¦ 92.9 ¦ 91.3 ¦ 91.3 ¦ 90.6 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 7.5 | 91.7 ¦ 92.6 ¦ 91.3 ¦ 89.3 ¦ 89.3 ¦ 88.5 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 11 | 94.6 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 93.7 ¦ 93.7 ¦ 93.1 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 11 | 94.0 ¦ 94.6 ¦ 93.7 ¦ 92.2 ¦ 92.2 ¦ 91.5 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 11 | 92.6 ¦ 93.3 ¦ 92.3 ¦ 90.4 ¦ 90.4 ¦ 89.6 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 15 | 95.0 ¦ 95.6 ¦ 95.1 ¦ 94.2 ¦ 94.2 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 15 | 94.5 ¦ 95.1 ¦ 94.3 ¦ 92.9 ¦ 92.9 ¦ 92.1 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 15 | 93.3 ¦ 93.9 ¦ 92.9 ¦ 91.2 ¦ 91.2 ¦ 90.3 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 18.5 | 95.4 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 94.6 ¦ 94.6 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 18.5 | 94.9 ¦ 95.3 ¦ 94.6 ¦ 93.3 ¦ 93.3 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 18.5 | 93.7 ¦ 94.2 ¦ 93.4 ¦ 91.7 ¦ 91.7 ¦ 90.9 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 22 | 95.6 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 94.8 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 22 | 95.1 ¦ 95.5 ¦ 94.9 ¦ 93.6 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 22 | 94.0 ¦ 94.5 ¦ 93.7 ¦ 92.1 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 30 | 95.9 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.2 ¦ 95.2 ¦ 94.7 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 30 | 95.5 ¦ 95.9 ¦ 95.3 ¦ 94.1 ¦ 94.1 ¦ 93.5 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 30 | 94.5 ¦ 94.9 ¦ 94.2 ¦ 92.7 ¦ 92.7 ¦ 92.0 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 37 | 96.2 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.5 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 37 | 95.8 ¦ 96.1 ¦ 95.6 ¦ 94.4 ¦ 94.4 ¦ 93.8 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 37 | 94.8 ¦ 95.2 ¦ 94.5 ¦ 93.1 ¦ 93.1 ¦ 92.4 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 45 | 96.4 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 95.7 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 45 | 96.0 ¦ 96.3 ¦ 95.8 ¦ 94.7 ¦ 94.7 ¦ 94.1 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 45 | 95.0 ¦ 95.4 ¦ 94.8 ¦ 93.4 ¦ 93.4 ¦ 92.7 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 55 | 96.6 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 95.9 ¦ 95.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 55 | 96.2 ¦ 96.5 ¦ 96.0 ¦ 94.9 ¦ 94.9 ¦ 0.0 ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 55 | 95.3 ¦ 95.7 ¦ 95.1 ¦ 93.7 ¦ 93.7 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 75 | 96.8 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.2 ¦ 96.2 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 75 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.3 ¦ 95.3 ¦ 95.3 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 75 | 95.6 ¦ 96.0 ¦ 95.4 ¦ 94.2 ¦ 94.2 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 90 | 96.9 ¦ 97.2 ¦ 97.0 ¦ 96.4 ¦ 96.4 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 90 | 96.6 ¦ 96.9 ¦ 96.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 90 | 95.8 ¦ 96.1 ¦ 95.6 ¦ 94.4 ¦ 94.4 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 110 | 97.1 ¦ 97.3 ¦ 97.1 ¦ 96.5 ¦ 96.5 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 110 | 96.8 ¦ 97.0 ¦ 96.6 ¦ 95.7 ¦ 95.7 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 110 | 96.0 ¦ 96.3 ¦ 95.8 ¦ 94.7 ¦ 94.7 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 132 | 97.2 ¦ 97.4 ¦ 97.3 ¦ 96.7 ¦ 96.7 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 132 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 95.9 ¦ 95.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 132 | 96.2 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 94.9 ¦ 94.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 160 | 97.3 ¦ 97.5 ¦ 97.4 ¦ 96.9 ¦ 96.9 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 160 | 97.0 ¦ 97.2 ¦ 96.9 ¦ 96.1 ¦ 96.1 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 160 | 96.3 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 95.1 ¦ 95.1 ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 200 | 97.5 ¦ 97.7 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 200 | 97.2 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 200 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 250 | 97.5 ¦ 97.7 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 250 | 97.2 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 250 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 95.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 315 | 97.5 ¦ 97.7 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 315 | 97.2 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 315 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 95.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 355 | 97.5 ¦ 97.7 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 355 | 97.2 ¦ 97.4 ¦ 97.0 ¦ 96.3 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表 1 异步起动三相永磁同步电动机(额定 | 2、4、6、8、10、12、16 | 355 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 95.4 ¦ — ¦ — ¦ — |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表2异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 97.2 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.4 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 97.3 ¦ 97.2 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.5 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 97.4 ¦ 97.3 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.6 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表3异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 200 | 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 220 | 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 315 | 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 355 | 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 400 | 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 560 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 630 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 710 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 800 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1600 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 1800 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表4异步起动三相永磁同步电动机[3kV( | 4、6、8、10、12 | 2000 | 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.4 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表5异步起动三相永磁同步电动机[10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.1 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.2 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 97.1 ¦ 97.0 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 |  |  | 待校对
表6异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 200 | 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 220 | 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 250 | 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 280 | 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 315 | 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 355 | 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 400 | 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 450 | 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 500 | 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 560 | 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 630 | 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 710 | 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 800 | 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 900 | 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1000 | 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1120 | 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1250 | 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1400 | 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1600 | 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 1800 | 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 |  |  | 待校对
表7异步起动三相永磁同步电动机(10kV | 4、6、8、10、12 | 2000 | 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.55 | 84.1 ¦ 86.3 ¦ 84.5 ¦ 81.9 ¦ 81.0 ¦ 80.1 ¦ 78.8 ¦ 75.9 ¦ 72.8 ¦ 69.3 ¦ 65.6 ¦ 62.0 ¦ 58.7 ¦ 54.6 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.75 | 85.9 ¦ 87.8 ¦ 86.0 ¦ 83.2 ¦ 82.4 ¦ 81.5 ¦ 80.2 ¦ 77.5 ¦ 74.4 ¦ 71.4 ¦ 67.9 ¦ 64.3 ¦ 61.1 ¦ 56.9 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.1 | 87.4 ¦ 89.2 ¦ 87.5 ¦ 85.1 ¦ 84.2 ¦ 83.3 ¦ 82.0 ¦ 79.3 ¦ 76.3 ¦ 73.5 ¦ 70.3 ¦ 66.6 ¦ 63.5 ¦ 59.9 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.5 | 88.6 ¦ 90.1 ¦ 88.6 ¦ 86.5 ¦ 85.7 ¦ 84.8 ¦ 83.5 ¦ 80.8 ¦ 78.0 ¦ 75.5 ¦ 72.6 ¦ 68.9 ¦ 65.9 ¦ 62.4 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 2.2 | 89.9 ¦ 91.1 ¦ 89.9 ¦ 88.1 ¦ 87.3 ¦ 86.2 ¦ 85.0 ¦ 82.6 ¦ 80.0 ¦ 77.6 ¦ 74.9 ¦ 71.2 ¦ 68.6 ¦ 65.0 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 3 | 90.8 ¦ 91.8 ¦ 90.8 ¦ 89.2 ¦ 88.4 ¦ 87.2 ¦ 86.2 ¦ 84.0 ¦ 81.2 ¦ 78.9 ¦ 76.4 ¦ 72.8 ¦ 70.1 ¦ 66.7 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 4 | 91.5 ¦ 92.6 ¦ 91.6 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.2 ¦ 87.4 ¦ 85.4 ¦ 82.6 ¦ 80.4 ¦ 78.2 ¦ 74.9 ¦ 72.1 ¦ 69.0 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 5.5 | 92.4 ¦ 93.2 ¦ 92.4 ¦ 91.1 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.8 ¦ 87.0 ¦ 84.8 ¦ 82.8 ¦ 81.0 ¦ 77.8 ¦ 75.0 ¦ 71.9 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 7.5 | 93.1 ¦ 93.8 ¦ 93.0 ¦ 91.9 ¦ 91.2 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 87.9 ¦ 85.9 ¦ 84.2 ¦ 82.6 ¦ 79.5 ¦ 76.8 ¦ 73.7 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 11 | 93.8 ¦ 94.4 ¦ 93.8 ¦ 92.8 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 89.1 ¦ 87.3 ¦ 85.9 ¦ 84.5 ¦ 81.6 ¦ 79.3 ¦ 76.2 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 15 | 94.3 ¦ 94.9 ¦ 94.4 ¦ 93.4 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 90.3 ¦ 88.6 ¦ 87.4 ¦ 86.2 ¦ 83.5 ¦ 81.5 ¦ 79.0 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 18.5 | 94.7 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 93.8 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.0 ¦ 89.3 ¦ 88.3 ¦ 87.2 ¦ 84.8 ¦ 83.0 ¦ 80.7 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 22 | 94.9 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.1 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 91.6 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 86.1 ¦ 84.5 ¦ 82.1 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 30 | 95.3 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.0 ¦ 90.8 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 87.3 ¦ 86.0 ¦ 83.7 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 37 | 95.7 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.4 ¦ 91.5 ¦ 90.9 ¦ 90.3 ¦ 88.3 ¦ 87.2 ¦ 85.0 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 45 | 95.9 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.1 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 92.8 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 88.9 ¦ 87.8 ¦ 85.9 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 55 | 96.1 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.3 ¦ 94.7 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 92.5 ¦ 91.8 ¦ 91.2 ¦ 89.7 ¦ 88.7 ¦ 87.1 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 75 | 96.4 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.6 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 90.5 ¦ 89.5 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 90 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.0 ¦ 93.2 ¦ 92.5 ¦ 91.9 ¦ 91.1 ¦ 90.1 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 110 | 96.4 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 93.8 ¦ 92.9 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.0 ¦ 90.1 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 132 | 96.5 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.2 ¦ 93.2 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.6 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 160 | 96.6 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.4 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 91.9 ¦ 91.3 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 185 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 94.7 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 92.9 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 200 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 94.8 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.1 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 220 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.0 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.3 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 250 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.3 ¦ 94.7 ¦ 94.2 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表 8 变频调速永磁同步电动机(电压 U | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200～1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900～1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600～900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 280 | 96.9 ¦ 97.1 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.4 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.55 | 82.7 ¦ 85.0 ¦ 82.3 ¦ 78.3 ¦ 77.4 ¦ 76.3 ¦ 74.8 ¦ 71.6 ¦ 68.2 ¦ 64.4 ¦ 60.4 ¦ 56.6 ¦ 53.2 ¦ 49.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.75 | 84.6 ¦ 86.7 ¦ 83.9 ¦ 79.8 ¦ 78.9 ¦ 77.9 ¦ 76.4 ¦ 73.3 ¦ 70.0 ¦ 66.7 ¦ 62.9 ¦ 59.0 ¦ 55.7 ¦ 51.4 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.1 | 86.2 ¦ 88.1 ¦ 85.6 ¦ 82.0 ¦ 81.0 ¦ 80.0 ¦ 78.5 ¦ 75.4 ¦ 72.0 ¦ 68.9 ¦ 65.4 ¦ 61.4 ¦ 58.2 ¦ 54.4 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.5 | 87.4 ¦ 89.1 ¦ 86.9 ¦ 83.7 ¦ 82.7 ¦ 81.7 ¦ 80.1 ¦ 77.1 ¦ 73.9 ¦ 71.2 ¦ 68.0 ¦ 63.9 ¦ 60.8 ¦ 57.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 2.2 | 88.9 ¦ 90.2 ¦ 88.3 ¦ 85.6 ¦ 84.7 ¦ 83.4 ¦ 81.9 ¦ 79.1 ¦ 76.1 ¦ 73.4 ¦ 70.4 ¦ 66.4 ¦ 63.6 ¦ 59.8 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 3 | 89.9 ¦ 91.0 ¦ 89.3 ¦ 86.9 ¦ 86.0 ¦ 84.5 ¦ 83.4 ¦ 80.8 ¦ 77.5 ¦ 74.9 ¦ 72.1 ¦ 68.2 ¦ 65.2 ¦ 61.5 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 4 | 90.7 ¦ 91.8 ¦ 90.2 ¦ 88.0 ¦ 87.0 ¦ 85.7 ¦ 84.8 ¦ 82.4 ¦ 79.1 ¦ 76.6 ¦ 74.2 ¦ 70.4 ¦ 67.4 ¦ 64.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 5.5 | 91.6 ¦ 92.5 ¦ 91.1 ¦ 89.1 ¦ 88.2 ¦ 87.3 ¦ 86.4 ¦ 84.3 ¦ 81.7 ¦ 79.4 ¦ 77.4 ¦ 73.7 ¦ 70.6 ¦ 67.1 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 7.5 | 92.4 ¦ 93.2 ¦ 91.9 ¦ 90.1 ¦ 89.3 ¦ 88.2 ¦ 87.3 ¦ 85.3 ¦ 83.0 ¦ 81.0 ¦ 79.1 ¦ 75.6 ¦ 72.6 ¦ 69.1 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 11 | 93.2 ¦ 93.8 ¦ 92.8 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.4 ¦ 88.6 ¦ 86.8 ¦ 84.7 ¦ 83.0 ¦ 81.3 ¦ 78.0 ¦ 75.4 ¦ 71.9 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 15 | 93.7 ¦ 94.4 ¦ 93.5 ¦ 91.9 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 88.2 ¦ 86.1 ¦ 84.8 ¦ 83.4 ¦ 80.1 ¦ 77.9 ¦ 75.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 18.5 | 94.2 ¦ 94.6 ¦ 93.8 ¦ 92.4 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.0 ¦ 87.0 ¦ 85.8 ¦ 84.5 ¦ 81.7 ¦ 79.6 ¦ 77.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 22 | 94.4 ¦ 94.9 ¦ 94.2 ¦ 92.7 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 90.9 ¦ 89.7 ¦ 88.0 ¦ 86.9 ¦ 85.8 ¦ 83.2 ¦ 81.3 ¦ 78.6 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 30 | 94.9 ¦ 95.3 ¦ 94.6 ¦ 93.3 ¦ 92.6 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 90.2 ¦ 88.8 ¦ 87.8 ¦ 87.0 ¦ 84.7 ¦ 83.1 ¦ 80.4 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 37 | 95.2 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 90.6 ¦ 89.6 ¦ 88.9 ¦ 88.2 ¦ 85.8 ¦ 84.5 ¦ 81.9 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 45 | 95.4 ¦ 95.8 ¦ 95.2 ¦ 94.0 ¦ 93.3 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.2 ¦ 90.1 ¦ 89.4 ¦ 88.8 ¦ 86.5 ¦ 85.2 ¦ 83.0 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 55 | 95.7 ¦ 96.0 ¦ 95.4 ¦ 94.2 ¦ 93.5 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ 90.8 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 87.4 ¦ 86.2 ¦ 84.4 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 75 | 96.0 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.1 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.4 ¦ 87.2 ¦ 85.6 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 90 | 96.1 ¦ 96.5 ¦ 96.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 92.6 ¦ 91.6 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.0 ¦ 86.4 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 110 | 96.0 ¦ 96.3 ¦ 95.8 ¦ 94.7 ¦ 94.2 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.4 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.9 ¦ 89.0 ¦ 87.9 ¦ 86.3 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 132 | 96.2 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 92.8 ¦ 91.7 ¦ 90.9 ¦ 90.3 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 87.3 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 160 | 96.3 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.2 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.1 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.3 ¦ 88.5 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 185 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.4 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.9 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 200 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 93.6 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 91.5 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 220 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 93.9 ¦ 93.1 ¦ 92.5 ¦ 91.8 ¦ 91.1 ¦ 90.5 ¦ 89.8 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 250 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.2 ¦ 93.4 ¦ 92.8 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表9变频调速永磁同步电动机(电压UN≤1 | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 280 | 96.5 ¦ 96.8 ¦ 96.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.3 ¦ 93.7 ¦ 93.1 ¦ 92.4 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.55 | 79.3 ¦ 81.9 ¦ 78.6 ¦ 74.4 ¦ 73.2 ¦ 72.0 ¦ 70.3 ¦ 66.9 ¦ 63.2 ¦ 59.1 ¦ 55.0 ¦ 51.0 ¦ 47.6 ¦ 43.5 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 0.75 | 81.5 ¦ 83.9 ¦ 80.6 ¦ 75.9 ¦ 74.9 ¦ 73.8 ¦ 72.1 ¦ 68.7 ¦ 65.1 ¦ 61.5 ¦ 57.6 ¦ 53.5 ¦ 50.2 ¦ 45.8 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.1 | 83.3 ¦ 85.6 ¦ 82.6 ¦ 78.5 ¦ 77.4 ¦ 76.2 ¦ 74.5 ¦ 71.0 ¦ 67.3 ¦ 63.9 ¦ 60.2 ¦ 56.0 ¦ 52.7 ¦ 48.9 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 1.5 | 84.8 ¦ 86.7 ¦ 84.1 ¦ 80.5 ¦ 79.3 ¦ 78.1 ¦ 76.4 ¦ 73.0 ¦ 69.4 ¦ 66.4 ¦ 62.9 ¦ 58.6 ¦ 55.3 ¦ 51.5 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 2.2 | 86.4 ¦ 88.1 ¦ 85.8 ¦ 82.6 ¦ 81.5 ¦ 80.0 ¦ 78.4 ¦ 75.2 ¦ 71.9 ¦ 68.9 ¦ 65.6 ¦ 61.3 ¦ 58.3 ¦ 54.3 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 3 | 87.7 ¦ 89.1 ¦ 87.1 ¦ 84.1 ¦ 83.0 ¦ 81.4 ¦ 80.0 ¦ 77.1 ¦ 73.4 ¦ 70.5 ¦ 67.4 ¦ 63.2 ¦ 60.0 ¦ 56.1 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 4 | 88.7 ¦ 89.9 ¦ 88.1 ¦ 85.4 ¦ 84.3 ¦ 82.7 ¦ 81.7 ¦ 79.0 ¦ 75.2 ¦ 72.4 ¦ 69.7 ¦ 65.6 ¦ 62.3 ¦ 58.7 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 5.5 | 89.7 ¦ 90.8 ¦ 89.2 ¦ 86.8 ¦ 85.7 ¦ 84.6 ¦ 83.5 ¦ 81.1 ¦ 78.1 ¦ 75.5 ¦ 73.2 ¦ 69.1 ¦ 65.7 ¦ 62.0 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 7.5 | 90.6 ¦ 91.6 ¦ 90.1 ¦ 87.9 ¦ 87.0 ¦ 85.7 ¦ 84.6 ¦ 82.3 ¦ 79.6 ¦ 77.4 ¦ 75.2 ¦ 71.3 ¦ 67.9 ¦ 64.2 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 11 | 91.6 ¦ 92.4 ¦ 91.2 ¦ 89.1 ¦ 88.2 ¦ 87.1 ¦ 86.2 ¦ 84.0 ¦ 81.5 ¦ 79.6 ¦ 77.7 ¦ 73.9 ¦ 71.0 ¦ 67.1 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 15 | 92.4 ¦ 93.0 ¦ 91.9 ¦ 90.0 ¦ 89.1 ¦ 88.2 ¦ 87.8 ¦ 85.7 ¦ 83.2 ¦ 81.7 ¦ 80.0 ¦ 76.4 ¦ 73.8 ¦ 70.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 18.5 | 92.8 ¦ 93.4 ¦ 92.5 ¦ 90.6 ¦ 89.7 ¦ 89.1 ¦ 88.2 ¦ 86.6 ¦ 84.3 ¦ 82.9 ¦ 81.4 ¦ 78.1 ¦ 75.8 ¦ 72.8 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 22 | 93.2 ¦ 93.7 ¦ 92.8 ¦ 91.0 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 88.9 ¦ 87.4 ¦ 85.4 ¦ 84.1 ¦ 82.9 ¦ 79.9 ¦ 77.7 ¦ 74.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 30 | 93.7 ¦ 94.2 ¦ 93.4 ¦ 91.7 ¦ 90.9 ¦ 90.0 ¦ 89.5 ¦ 88.1 ¦ 86.3 ¦ 85.2 ¦ 84.3 ¦ 81.5 ¦ 79.7 ¦ 76.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 37 | 94.1 ¦ 94.5 ¦ 93.7 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.5 ¦ 90.0 ¦ 88.6 ¦ 87.3 ¦ 86.5 ¦ 85.7 ¦ 82.9 ¦ 81.4 ¦ 78.4 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 45 | 94.3 ¦ 94.7 ¦ 94.1 ¦ 92.5 ¦ 91.7 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.2 ¦ 87.9 ¦ 87.1 ¦ 86.3 ¦ 83.7 ¦ 82.1 ¦ 79.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 55 | 94.6 ¦ 95.1 ¦ 94.4 ¦ 92.8 ¦ 92.0 ¦ 91.2 ¦ 90.7 ¦ 89.9 ¦ 88.7 ¦ 87.8 ¦ 87.0 ¦ 84.8 ¦ 83.4 ¦ 81.2 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 75 | 95.0 ¦ 95.4 ¦ 94.7 ¦ 93.4 ¦ 92.7 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 90.4 ¦ 88.9 ¦ 88.2 ¦ 87.4 ¦ 85.9 ¦ 84.4 ¦ 82.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 90 | 95.2 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 90.9 ¦ 89.7 ¦ 88.7 ¦ 87.9 ¦ 86.8 ¦ 85.4 ¦ 83.5 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 110 | 95.0 ¦ 95.4 ¦ 94.8 ¦ 93.5 ¦ 92.8 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 90.7 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.7 ¦ 86.7 ¦ 85.3 ¦ 83.5 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 132 | 95.3 ¦ 95.5 ¦ 95.0 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.2 ¦ 89.8 ¦ 88.9 ¦ 88.2 ¦ 87.2 ¦ 86.0 ¦ 84.6 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 160 | 95.4 ¦ 95.8 ¦ 95.3 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 91.6 ¦ 90.1 ¦ 89.4 ¦ 88.7 ¦ 87.9 ¦ 87.0 ¦ 86.0 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 185 | 95.7 ¦ 95.9 ¦ 95.4 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 91.9 ¦ 90.9 ¦ 90.1 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.7 ¦ 86.8 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 200 | 95.7 ¦ 95.9 ¦ 95.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.1 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 88.0 ¦ 87.4 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 220 | 95.7 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 92.5 ¦ 91.6 ¦ 90.9 ¦ 90.0 ¦ 89.1 ¦ 88.4 ¦ 87.5 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 250 | 95.7 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 92.8 ¦ 91.9 ¦ 91.2 ¦ 90.3 ¦ 89.4 ¦ 88.7 ¦ 88.0 |  |  | 待校对
表10变频调速永磁同步电动机(电压UN≤ | ['>1800~6000\nr/min', [1800.0, 6000.0]]、['>1200~1800\nr/min', [1200.0, 1800.0]]、['>900~1200\nr/min', [900.0, 1200.0]]、['>600~900\nr/min', [600.0, 900.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]]、['250\nr/min', [250.0, 250.0]] | 280 | 95.7 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.0 ¦ 92.3 ¦ 91.6 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.4 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 90.6 ¦ 89.8 ¦ 88.9 ¦ 88.0 ¦ 87.1 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.7 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.0 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.5 ¦ 87.8 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.3 ¦ 90.4 ¦ 89.5 ¦ 89.0 ¦ 88.3 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.1 ¦ 89.5 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.3 ¦ 90.6 ¦ 90.0 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.5 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.3 ¦ 90.6 ¦ 89.8 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.1 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.5 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.5 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.6 ¦ 96.7 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表11变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.6 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 88.8 ¦ 87.9 ¦ 86.9 ¦ 85.9 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.1 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.2 ¦ 89.2 ¦ 88.2 ¦ 87.5 ¦ 86.7 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.3 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.6 ¦ 88.0 ¦ 87.3 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.2 ¦ 88.6 ¦ 87.7 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 89.1 ¦ 88.2 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表12变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.0 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.3 ¦ 90.0 ¦ 89.7 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 87.2 ¦ 86.1 ¦ 85.1 ¦ 84.0 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.2 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.3 ¦ 90.1 ¦ 89.7 ¦ 88.8 ¦ 87.6 ¦ 86.5 ¦ 85.7 ¦ 84.8 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.4 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.1 ¦ 87.0 ¦ 86.3 ¦ 85.5 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 92.6 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 89.6 ¦ 88.8 ¦ 87.6 ¦ 87.0 ¦ 86.0 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 92.9 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 87.5 ¦ 86.5 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.1 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.4 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 87.2 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.6 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.8 ¦ 87.6 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.1 ¦ 89.6 ¦ 88.5 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.0 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.4 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.1 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.4 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表13变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.9 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 87.4 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.9 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 91.7 ¦ 90.8 ¦ 89.9 ¦ 89.3 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 94.4 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.0 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.9 ¦ 89.1 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 94.6 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.5 ¦ 90.8 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.1 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.0 ¦ 91.3 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.7 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.8 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.8 ¦ 96.9 ¦ 96.8 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.5 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.9 ¦ 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.6 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ 96.9 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表14变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 97.0 ¦ 97.0 ¦ 97.0 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.3 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.2 ¦ 88.2 ¦ 87.3 ¦ 86.3 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.6 ¦ 87.9 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.7 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 90.9 ¦ 89.9 ¦ 88.9 ¦ 88.3 ¦ 87.6 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.9 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 94.1 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.6 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.4 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.6 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.9 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 95.1 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.3 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.6 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.5 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.6 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.7 ¦ 96.8 ¦ 96.6 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表15变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.7 ¦ 96.8 ¦ 96.7 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.3 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 90.6 ¦ 90.4 ¦ 90.1 ¦ 89.5 ¦ 88.7 ¦ 87.6 ¦ 86.5 ¦ 85.4 ¦ 84.3 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.5 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.5 ¦ 90.1 ¦ 89.1 ¦ 88.0 ¦ 86.9 ¦ 86.1 ¦ 85.1 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.8 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 90.5 ¦ 89.5 ¦ 88.4 ¦ 87.3 ¦ 86.6 ¦ 85.8 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 89.9 ¦ 89.1 ¦ 88.0 ¦ 87.3 ¦ 86.3 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.2 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.5 ¦ 88.7 ¦ 87.9 ¦ 86.9 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.4 ¦ 87.3 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.7 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.5 ¦ 88.7 ¦ 87.6 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.2 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 89.1 ¦ 88.0 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.5 ¦ 89.9 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.4 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.6 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 89.5 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.2 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.9 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表16变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.2 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.2 ¦ 88.3 ¦ 87.5 ¦ 86.6 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.1 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.4 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 88.0 ¦ 87.2 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.3 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 90.8 ¦ 89.9 ¦ 89.0 ¦ 88.4 ¦ 87.8 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.5 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.6 ¦ 89.0 ¦ 88.2 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.7 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.4 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.9 ¦ 89.0 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.2 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.2 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表17变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.4 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.5 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 88.3 ¦ 87.3 ¦ 86.4 ¦ 85.4 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.6 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 91.0 ¦ 90.8 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 87.7 ¦ 87.0 ¦ 86.1 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.8 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 90.0 ¦ 89.0 ¦ 88.1 ¦ 87.5 ¦ 86.7 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 88.1 ¦ 87.2 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.2 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 88.5 ¦ 87.7 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.4 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.5 ¦ 89.7 ¦ 89.0 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.6 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 88.3 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.3 ¦ 89.4 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 89.7 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表18变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 91.4 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 89.7 ¦ 89.5 ¦ 89.2 ¦ 88.6 ¦ 87.8 ¦ 86.7 ¦ 85.6 ¦ 84.5 ¦ 83.5 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 91.6 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 89.7 ¦ 89.6 ¦ 89.2 ¦ 88.2 ¦ 87.1 ¦ 86.0 ¦ 85.2 ¦ 84.3 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 91.8 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 89.6 ¦ 88.6 ¦ 87.5 ¦ 86.4 ¦ 85.8 ¦ 84.9 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 92.1 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 89.0 ¦ 88.2 ¦ 87.1 ¦ 86.4 ¦ 85.5 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 92.3 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 88.6 ¦ 87.8 ¦ 87.0 ¦ 86.0 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 92.6 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 89.9 ¦ 89.2 ¦ 88.4 ¦ 87.5 ¦ 86.4 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 92.8 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 88.6 ¦ 87.8 ¦ 86.7 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.0 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.3 ¦ 89.7 ¦ 89.0 ¦ 88.2 ¦ 87.1 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.2 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.2 ¦ 89.6 ¦ 89.0 ¦ 87.9 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 93.5 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.9 ¦ 89.5 ¦ 88.4 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 93.7 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 90.2 ¦ 89.7 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.0 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.0 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.3 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 94.4 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表19变频调速永磁同步电动机[3kV(3 | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.3 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.5 ¦ 88.6 ¦ 87.7 ¦ 86.8 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.4 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 90.7 ¦ 89.8 ¦ 88.9 ¦ 88.3 ¦ 87.5 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.6 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.0 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.7 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 89.8 ¦ 89.3 ¦ 88.5 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.5 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.5 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 89.8 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表20变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.7 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 89.5 ¦ 88.6 ¦ 87.6 ¦ 86.6 ¦ 85.7 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.9 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 89.9 ¦ 88.9 ¦ 88.0 ¦ 87.2 ¦ 86.4 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.1 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.3 ¦ 89.3 ¦ 88.3 ¦ 87.7 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.3 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 88.9 ¦ 88.3 ¦ 87.5 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.5 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.5 ¦ 88.8 ¦ 88.0 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.7 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 88.3 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.5 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表21变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 91.7 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.0 ¦ 89.7 ¦ 89.5 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.0 ¦ 85.9 ¦ 84.8 ¦ 83.7 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 91.9 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 90.0 ¦ 89.9 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 87.4 ¦ 86.3 ¦ 85.5 ¦ 84.5 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.1 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 88.9 ¦ 87.8 ¦ 86.7 ¦ 86.0 ¦ 85.2 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 92.3 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.5 ¦ 87.4 ¦ 86.7 ¦ 85.7 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 92.6 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.2 ¦ 86.3 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 92.9 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 88.6 ¦ 87.8 ¦ 86.7 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.1 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.3 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 90.0 ¦ 89.3 ¦ 88.5 ¦ 87.4 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.9 ¦ 89.3 ¦ 88.2 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 93.7 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.7 ¦ 90.2 ¦ 89.7 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.3 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 94.7 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表22变频调速永磁同步电动机[10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.6 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 89.8 ¦ 89.0 ¦ 88.1 ¦ 87.2 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.1 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.6 ¦ 87.8 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.4 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 89.1 ¦ 88.4 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.2 ¦ 89.6 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 90.1 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.7 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.4 ¦ 90.7 ¦ 89.8 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.4 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 96.0 ¦ 96.1 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 96.2 ¦ 96.2 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 92.9 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.0 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.5 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.6 ¦ 96.6 ¦ 96.5 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.2 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.6 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.3 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.6 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.4 |  |  | 待校对
表23变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.7 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 93.1 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 88.9 ¦ 87.9 ¦ 87.0 ¦ 86.0 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 93.2 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.3 ¦ 89.3 ¦ 88.3 ¦ 87.6 ¦ 86.7 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.4 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 90.6 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 88.1 ¦ 87.3 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.6 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.3 ¦ 88.7 ¦ 87.8 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 89.2 ¦ 88.3 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.4 ¦ 89.6 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 90.6 ¦ 89.9 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.3 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 91.0 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 95.0 ¦ 95.2 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 96.1 ¦ 96.2 ¦ 96.0 ¦ 95.7 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 96.2 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.2 ¦ 95.9 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 96.3 ¦ 96.4 ¦ 96.3 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.3 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 |  |  | 待校对
表24变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 96.4 ¦ 96.5 ¦ 96.4 ¦ 96.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.0 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 90.1 ¦ 89.8 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.3 ¦ 86.2 ¦ 85.1 ¦ 84.1 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.3 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.8 ¦ 88.8 ¦ 87.7 ¦ 86.6 ¦ 85.8 ¦ 84.9 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.5 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.8 ¦ 90.5 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.1 ¦ 87.0 ¦ 86.4 ¦ 85.5 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 92.7 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 90.5 ¦ 89.7 ¦ 88.8 ¦ 87.7 ¦ 87.0 ¦ 86.1 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.6 ¦ 86.6 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.2 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 89.0 ¦ 88.1 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.5 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.3 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.7 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 88.8 ¦ 87.7 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.7 ¦ 88.6 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.1 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.5 ¦ 90.1 ¦ 89.0 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.3 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.2 ¦ 90.8 ¦ 90.4 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.5 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.8 ¦ 89.7 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.9 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.8 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.2 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.1 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.5 ¦ 95.7 ¦ 95.5 ¦ 95.1 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.8 ¦ 95.9 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.6 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.8 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表25变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.9 ¦ 96.0 ¦ 95.9 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.7 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.2 ¦ 90.9 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.2 ¦ 86.3 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.9 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.7 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 93.0 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.8 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 90.5 ¦ 89.6 ¦ 88.7 ¦ 88.2 ¦ 87.5 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 93.2 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.3 ¦ 88.7 ¦ 88.0 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 93.4 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 89.2 ¦ 88.4 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.6 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 90.9 ¦ 90.3 ¦ 89.6 ¦ 88.7 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 90.5 ¦ 89.8 ¦ 88.9 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.5 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.5 ¦ 95.6 ¦ 95.5 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.2 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.6 ¦ 95.7 ¦ 95.6 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.8 ¦ 92.4 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.6 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.5 |  |  | 待校对
表26变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.7 ¦ 95.8 ¦ 95.7 ¦ 95.4 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 92.1 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.7 ¦ 89.0 ¦ 88.0 ¦ 87.1 ¦ 86.1 ¦ 85.2 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 92.3 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.7 ¦ 90.6 ¦ 90.2 ¦ 89.4 ¦ 88.4 ¦ 87.4 ¦ 86.7 ¦ 85.9 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 92.5 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.2 ¦ 91.0 ¦ 90.8 ¦ 90.6 ¦ 89.7 ¦ 88.7 ¦ 87.8 ¦ 87.2 ¦ 86.5 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 92.7 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.8 ¦ 90.1 ¦ 89.4 ¦ 88.4 ¦ 87.8 ¦ 87.0 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 92.9 ¦ 93.0 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 89.0 ¦ 88.3 ¦ 87.4 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 93.1 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 88.7 ¦ 87.8 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 93.3 ¦ 93.5 ¦ 93.3 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.8 ¦ 91.5 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 89.7 ¦ 89.0 ¦ 88.0 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 93.5 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.2 ¦ 90.7 ¦ 90.1 ¦ 89.4 ¦ 88.4 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.7 ¦ 93.8 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.1 ¦ 89.1 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.3 ¦ 90.8 ¦ 90.4 ¦ 89.5 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 94.1 ¦ 94.2 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 89.7 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 94.2 ¦ 94.4 ¦ 94.2 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.1 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 94.4 ¦ 94.5 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.5 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.2 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 94.5 ¦ 94.6 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.8 ¦ 91.4 ¦ 90.8 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 94.7 ¦ 94.9 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.5 ¦ 91.0 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 94.9 ¦ 95.0 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.2 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 95.0 ¦ 95.1 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.8 ¦ 91.3 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 95.1 ¦ 95.2 ¦ 95.1 ¦ 94.7 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.2 ¦ 93.0 ¦ 92.5 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.4 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 95.2 ¦ 95.3 ¦ 95.2 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.5 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 ¦ 91.7 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 95.3 ¦ 95.4 ¦ 95.3 ¦ 95.0 ¦ 94.7 ¦ 94.5 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.6 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.8 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.3 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.2 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 91.9 |  |  | 待校对
表27变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 95.4 ¦ 95.5 ¦ 95.4 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.5 ¦ 94.2 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.6 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.5 ¦ 92.1 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 200 | 91.1 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 89.5 ¦ 89.2 ¦ 88.9 ¦ 88.4 ¦ 87.5 ¦ 86.4 ¦ 85.4 ¦ 84.3 ¦ 83.2 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 220 | 91.3 ¦ 91.5 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.2 ¦ 89.7 ¦ 89.5 ¦ 89.3 ¦ 88.9 ¦ 88.0 ¦ 86.9 ¦ 85.8 ¦ 85.0 ¦ 84.0 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 250 | 91.6 ¦ 91.7 ¦ 91.5 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 90.0 ¦ 89.9 ¦ 89.6 ¦ 89.3 ¦ 88.4 ¦ 87.3 ¦ 86.2 ¦ 85.5 ¦ 84.7 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 280 | 91.8 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 89.6 ¦ 88.8 ¦ 88.0 ¦ 86.9 ¦ 86.2 ¦ 85.2 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 315 | 92.0 ¦ 92.2 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 89.2 ¦ 88.4 ¦ 87.5 ¦ 86.7 ¦ 85.8 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 355 | 92.3 ¦ 92.5 ¦ 92.2 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.6 ¦ 88.9 ¦ 88.1 ¦ 87.3 ¦ 86.2 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 400 | 92.5 ¦ 92.7 ¦ 92.5 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 90.7 ¦ 90.4 ¦ 89.9 ¦ 89.2 ¦ 88.4 ¦ 87.5 ¦ 86.4 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 450 | 92.7 ¦ 92.9 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.0 ¦ 89.5 ¦ 88.8 ¦ 88.0 ¦ 86.9 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 500 | 93.0 ¦ 93.1 ¦ 92.9 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.9 ¦ 89.3 ¦ 88.8 ¦ 87.7 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 560 | 93.2 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.2 ¦ 89.6 ¦ 89.2 ¦ 88.1 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 630 | 93.4 ¦ 93.5 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.3 ¦ 89.9 ¦ 89.5 ¦ 88.4 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 710 | 93.6 ¦ 93.7 ¦ 93.5 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.4 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.4 ¦ 90.2 ¦ 89.9 ¦ 88.8 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 800 | 93.8 ¦ 93.9 ¦ 93.7 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.6 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.6 ¦ 90.3 ¦ 90.0 ¦ 89.1 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 900 | 93.9 ¦ 94.0 ¦ 93.9 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.9 ¦ 90.6 ¦ 90.2 ¦ 89.3 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1000 | 94.0 ¦ 94.1 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.0 ¦ 90.7 ¦ 90.3 ¦ 89.6 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1120 | 94.2 ¦ 94.3 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.1 ¦ 90.9 ¦ 90.4 ¦ 89.9 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1250 | 94.3 ¦ 94.4 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.3 ¦ 91.0 ¦ 90.6 ¦ 90.0 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1400 | 94.4 ¦ 94.6 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 92.0 ¦ 91.4 ¦ 91.1 ¦ 90.7 ¦ 90.2 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1600 | 94.6 ¦ 94.7 ¦ 94.6 ¦ 94.1 ¦ 93.7 ¦ 93.4 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.4 ¦ 92.1 ¦ 91.6 ¦ 91.3 ¦ 90.9 ¦ 90.3 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 1800 | 94.7 ¦ 94.8 ¦ 94.7 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 91.0 ¦ 90.4 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2000 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.0 ¦ 93.7 ¦ 93.1 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.6 ¦ 92.3 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 ¦ 90.6 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2240 | 94.8 ¦ 94.9 ¦ 94.8 ¦ 94.4 ¦ 94.1 ¦ 93.8 ¦ 93.3 ¦ 93.1 ¦ 92.8 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.3 ¦ 90.7 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2500 | 94.9 ¦ 95.1 ¦ 94.8 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.4 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.7 ¦ 92.4 ¦ 92.0 ¦ 91.7 ¦ 91.4 ¦ 90.9 |  |  | 待校对
表28变频调速永磁同步电动机(10kV: | ['3000\nr/min', [3000.0, 3000.0]]、['1500\nr/min', [1500.0, 1500.0]]、['1000\nr/min', [1000.0, 1000.0]]、['750\nr/min', [750.0, 750.0]]、['600\nr/min', [600.0, 600.0]]、['500\nr/min', [500.0, 500.0]]、['375\nr/min', [375.0, 375.0]]、['300\nr/min', [300.0, 300.0]] | 2800 | 94.9 ¦ 95.1 ¦ 94.9 ¦ 94.6 ¦ 94.3 ¦ 93.8 ¦ 93.6 ¦ 93.3 ¦ 93.0 ¦ 92.8 ¦ 92.6 ¦ 92.1 ¦ 91.9 ¦ 91.6 ¦ 91.1 |  |  | 待校对

## 空压机
表 | 类型 | 功率kW | 等级 | 压力MPa | 冷却 | 比功率 | 校对 | 备注
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 1 | 风冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 12.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 1 | 风冷 | 12.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 13.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 12 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 1 | 风冷 | 13.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 15.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 1.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.8 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 1 | 风冷 | 10.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 1.25 | 风冷 | 11.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.3 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.7 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.8 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 1 | 风冷 | 11.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 1.25 | 风冷 | 13.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.3 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.5 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.7 | 风冷 | 10.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.8 | 风冷 | 11.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 1 | 风冷 | 13.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 1.25 | 风冷 | 15 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 2.2 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 1 | 风冷 | 10 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 1.25 | 风冷 | 11.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.8 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 1 | 风冷 | 11.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 1.25 | 风冷 | 12.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.5 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.7 | 风冷 | 10 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.8 | 风冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 1 | 风冷 | 12.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 1.25 | 风冷 | 14.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 3 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 1 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 1.25 | 风冷 | 10.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.8 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 1 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 1.25 | 风冷 | 12 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.7 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.8 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 1 | 风冷 | 12 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 1.25 | 风冷 | 13.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 4 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 1 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 10.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 1 | 风冷 | 10.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 11.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 10.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 1 | 风冷 | 11.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 13.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 5.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 1 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 1 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 1 | 风冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 12.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 7.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 1 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.8 | 风冷 | 9.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 1 | 风冷 | 10.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 1.25 | 风冷 | 12.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 11 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 1 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 1 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.8 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 1 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 1.25 | 风冷 | 11.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 15 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 1 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 1 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 1 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 1 | 液冷 | 9.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 11.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 18.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | 11 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 1 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 1 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 1 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 1 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 1 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 1.25 | 风冷 | 11.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 22 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 1 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 1 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 1 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 1 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 1 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 1 | 液冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 30 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 1 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 1 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 1 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 1 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 1 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 37 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 1 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 1 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 1 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 1 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 45 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 1 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 1 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 1 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 1 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 1 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 1 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 55 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 1 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 1 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 1 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 1 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 1 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 1 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 75 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 1 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 1 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 1 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 1 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 1 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 1 | 液冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 90 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 1 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 1 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 1 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 1 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 1 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 1 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 110 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 1 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 1 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 1 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 1 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 1 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 1 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 132 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 1 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 1 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 1 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 1 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 1 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 1 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 160 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 1 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 1 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 1 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 1 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 1 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 1 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 200 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 1 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 1 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 1 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 1 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 250 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 1 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 1 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 1 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 1 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 315 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 355 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 400 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 450 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 500 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 560 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.8 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 0.8 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 1 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 1 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 1 | 1.25 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 2 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表1 | 一般用喷油回转（工频） | 630 | 3 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.3 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.5 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.7 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.8 | 风冷 | 10 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 1 | 风冷 | 11.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 1.25 | 风冷 | 12.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.3 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.5 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.7 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.8 | 风冷 | 11.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 1 | 风冷 | 12.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 1.25 | 风冷 | 14.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.3 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.5 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.7 | 风冷 | 11.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.8 | 风冷 | 12.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 1 | 风冷 | 14.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 1.25 | 风冷 | 16.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 2.2 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.5 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.8 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 1 | 风冷 | 10.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 1.25 | 风冷 | 12.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.3 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.7 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.8 | 风冷 | 10.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 1 | 风冷 | 12 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 1.25 | 风冷 | 13.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.3 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.5 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.7 | 风冷 | 11.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.8 | 风冷 | 12.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 1 | 风冷 | 13.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 1.25 | 风冷 | 15.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 3 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.8 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 1 | 风冷 | 10.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 1.25 | 风冷 | 11.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.3 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.7 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.8 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 1 | 风冷 | 11.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 1.25 | 风冷 | 12.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.3 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.5 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.7 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.8 | 风冷 | 11.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 1 | 风冷 | 13.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 1.25 | 风冷 | 15 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 4 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 1 | 风冷 | 9.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 11.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 1 | 风冷 | 11 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 12.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 11.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 1 | 风冷 | 12.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 14.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 5.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 1 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 9.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 1 | 风冷 | 10.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 11.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 1 | 风冷 | 11.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 13.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 7.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.8 | 风冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 1 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 1.25 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.7 | 风冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 1 | 风冷 | 10 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 1.25 | 风冷 | 11.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.3 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.7 | 风冷 | 9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.8 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 1 | 风冷 | 11.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 1.25 | 风冷 | 13 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 11 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.7 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 1 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 1 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 1 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 2 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.3 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.5 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.5 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.7 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.8 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 0.8 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 1 | 风冷 | 10.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 1 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 1.25 | 风冷 | 12.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 15 | 3 | 1.25 | 液冷 | — | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 0.8 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 1 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 1 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.7 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.8 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 1 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 1 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 2 | 1.25 | 液冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.3 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.7 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.8 | 风冷 | 9.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 1 | 风冷 | 10.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 1 | 液冷 | 10 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 1.25 | 风冷 | 12 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 18.5 | 3 | 1.25 | 液冷 | 11.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 0.8 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 1 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 1 | 液冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.7 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 1 | 风冷 | 9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 1 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 1.25 | 风冷 | 10.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.3 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.7 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 1 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 1 | 液冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 1.25 | 风冷 | 11.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 22 | 3 | 1.25 | 液冷 | 11.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 1.25 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 1 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 1 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.3 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 1 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 1 | 液冷 | 9.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 1.25 | 风冷 | 11.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 30 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 1 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 1 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.7 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 1 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.3 | 液冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 1 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 1 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 37 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 1 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 1 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 1 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 1 | 液冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 2 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 0.8 | 液冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 1 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 1 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 45 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.5 | 液冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 1 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 1 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 0.8 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 1 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 1 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.3 | 风冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.5 | 液冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.8 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 1 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 1 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 55 | 3 | 1.25 | 液冷 | 10 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.7 | 液冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 1 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 1 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 1 | 1.25 | 液冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 1 | 风冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 1 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 1 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 1 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 75 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.3 | 风冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.5 | 风冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 1 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 1 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.8 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 1 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 1 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 1.25 | 风冷 | 9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.5 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 1 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 1 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 1.25 | 风冷 | 10 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 90 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 1 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 1 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 1 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 1 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 1 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 1 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 110 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.7 | 风冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 1 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 1 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 1 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 1 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.7 | 液冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 1 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 1 | 液冷 | 8.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 132 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 1.25 | 风冷 | 8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 1 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 1 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 1 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 1 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 160 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 1 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 1 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 1 | 风冷 | 7.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 1 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 1 | 风冷 | 8.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 1 | 液冷 | 8.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 200 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 1 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 1 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.3 | 液冷 | 4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 1 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 1 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 1 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 250 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.3 | 风冷 | 3.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.3 | 液冷 | 3.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.5 | 风冷 | 4.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.5 | 液冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.7 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.7 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.8 | 风冷 | 6.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 0.8 | 液冷 | 6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 1 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 1 | 液冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 1.25 | 风冷 | 7.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 1 | 1.25 | 液冷 | 7.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.3 | 风冷 | 4.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.3 | 液冷 | 3.9 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.5 | 风冷 | 5.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.5 | 液冷 | 5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.7 | 风冷 | 6.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.7 | 液冷 | 6.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.8 | 风冷 | 6.7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 0.8 | 液冷 | 6.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 1 | 风冷 | 7.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 1 | 液冷 | 7.3 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 1.25 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 2 | 1.25 | 液冷 | 8.1 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.3 | 风冷 | 4.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.3 | 液冷 | 4.4 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.5 | 风冷 | 5.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.5 | 液冷 | 5.6 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.7 | 风冷 | 7 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.7 | 液冷 | 6.8 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.8 | 风冷 | 7.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 0.8 | 液冷 | 7.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 1 | 风冷 | 8.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 1 | 液冷 | 8.2 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 1.25 | 风冷 | 9.5 | 待校对
表2 | 一般用变转速喷油回转 | 315 | 3 | 1.25 | 液冷 | 9.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.25 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.4 |  | 8.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.5 |  | 9.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.7 |  | 10.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.8 |  | 11.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 1 |  | 11.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 1.25 |  | 12.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 1 | 1.4 |  | 13.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.25 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.4 |  | 9.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.5 |  | 10 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.7 |  | 11.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.8 |  | 12.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 1 |  | 12.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 1.25 |  | 13.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 2 | 1.4 |  | 14.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.25 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.4 |  | 10.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.5 |  | 11 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.7 |  | 12.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.8 |  | 13.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 1 |  | 14.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 1.25 |  | 15.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 0.75 | 3 | 1.4 |  | 16.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.25 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.4 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.5 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.7 |  | 9.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.8 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 1 |  | 11.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 1.25 |  | 12 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 1 | 1.4 |  | 12.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.25 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.5 |  | 9.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.7 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.8 |  | 11.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 1 |  | 12.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 1.25 |  | 12.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 2 | 1.4 |  | 13.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.25 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.4 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.5 |  | 10.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.7 |  | 12.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.8 |  | 12.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 1 |  | 14 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 1.25 |  | 14.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.1 | 3 | 1.4 |  | 15.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.25 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.4 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.7 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.8 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 1 |  | 10.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 1.25 |  | 11.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 1 | 1.4 |  | 12.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.25 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.4 |  | 8.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.5 |  | 9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.7 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.8 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 1 |  | 11.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 1.25 |  | 12.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 2 | 1.4 |  | 13.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.25 |  | 7.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.4 |  | 9.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.5 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.7 |  | 11.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.8 |  | 12.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 1 |  | 13.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 1.25 |  | 14.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 1.5 | 3 | 1.4 |  | 15 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.25 |  | 5.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.4 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.5 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.7 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.8 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 1 |  | 10.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 1.25 |  | 11.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 1 | 1.4 |  | 11.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.25 |  | 6.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.4 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.5 |  | 8.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.7 |  | 9.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.8 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 1 |  | 10.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 1.25 |  | 11.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 2 | 1.4 |  | 12.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.25 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.4 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.5 |  | 9.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.7 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.8 |  | 11.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 1 |  | 12.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 1.25 |  | 13.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 2.2 | 3 | 1.4 |  | 14.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 0.4 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 0.5 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 0.7 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 0.8 |  | 9.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 1 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 1.25 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 1 | 1.4 |  | 11.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 0.4 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 0.5 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 0.7 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 0.8 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 1 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 1.25 |  | 11.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 2 | 1.4 |  | 12.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 0.4 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 0.5 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 0.7 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 0.8 |  | 10.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 1 |  | 12 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 1.25 |  | 13.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 3 | 3 | 1.4 |  | 14 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 0.4 |  | 6.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 0.5 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 0.7 |  | 8.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 0.8 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 1 |  | 9.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 1.25 |  | 10.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 1 | 1.4 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 0.4 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 0.5 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 0.7 |  | 9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 0.8 |  | 9.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 1 |  | 10.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 1.25 |  | 10.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 2 | 1.4 |  | 11.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 0.4 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 0.5 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 0.7 |  | 9.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 0.8 |  | 10.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 1 |  | 11.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 1.25 |  | 12.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 4 | 3 | 1.4 |  | 13.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.4 |  | 6.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.5 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.7 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.8 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 1 |  | 9.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 1.25 |  | 10 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 1 | 1.4 |  | 10.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.4 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.5 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.7 |  | 8.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.8 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 1 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 1.25 |  | 10.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 2 | 1.4 |  | 11.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.4 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.5 |  | 8.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.7 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.8 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 1 |  | 11.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 1.25 |  | 12.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 5.5 | 3 | 1.4 |  | 12.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.4 |  | 6.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.5 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.7 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.8 |  | 8.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 1 |  | 9.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 1.25 |  | 9.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 1 | 1.4 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.4 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.5 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.7 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.8 |  | 9.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 1 |  | 10 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 1.25 |  | 10.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 2 | 1.4 |  | 11 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.4 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.5 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.7 |  | 9.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.8 |  | 9.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 1 |  | 10.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 1.25 |  | 12 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 7.5 | 3 | 1.4 |  | 12.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 0.4 |  | 6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 0.5 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 0.7 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 0.8 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 1 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 1.25 |  | 9.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 1 | 1.4 |  | 10 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 0.4 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 0.5 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 0.7 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 0.8 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 1 |  | 9.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 1.25 |  | 10.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 2 | 1.4 |  | 10.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 0.4 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 0.5 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 0.7 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 0.8 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 1 |  | 10.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 1.25 |  | 11.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 11 | 3 | 1.4 |  | 12.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 0.4 |  | 5.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 0.5 |  | 6.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 0.7 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 0.8 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 1 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 1.25 |  | 9.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 1 | 1.4 |  | 9.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 0.4 |  | 6.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 0.5 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 0.7 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 0.8 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 1 |  | 9.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 1.25 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 2 | 1.4 |  | 10.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 0.4 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 0.5 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 0.7 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 0.8 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 1 |  | 10.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 1.25 |  | 11.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 15 | 3 | 1.4 |  | 12.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.5 |  | 6.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.7 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.8 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 1 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 1.25 |  | 8.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.5 |  | 6.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.7 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.8 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 1 |  | 8.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 1.25 |  | 9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.5 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.7 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.8 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 1 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 1.25 |  | 10 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 18.5 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 0.7 |  | 6.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 0.8 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 1 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 1.25 |  | 8.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 0.7 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 0.8 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 1 |  | 8.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 1.25 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 0.7 |  | 7.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 0.8 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 1 |  | 8.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 1.25 |  | 9.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 22 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 0.7 |  | 6.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 0.8 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 1 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 1.25 |  | 8.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 0.7 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 0.8 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 1 |  | 8.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 1.25 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 0.7 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 0.8 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 1 |  | 8.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 1.25 |  | 9.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 30 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 0.7 |  | 6.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 0.8 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 1 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 1.25 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 0.7 |  | 6.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 0.8 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 1 |  | 8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 1.25 |  | 8.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 0.7 |  | 7.3 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 0.8 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 1 |  | 8.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 1.25 |  | 9.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 37 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 0.7 |  | 6.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 0.8 |  | 6.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 1 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 1.25 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 0.7 |  | 6.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 0.8 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 1 |  | 7.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 1.25 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 0.7 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 0.8 |  | 7.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 1 |  | 8.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 1.25 |  | 9.6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 45 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 0.7 |  | 6.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 0.8 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 1 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 1.25 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 0.7 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 0.8 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 1 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 1.25 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 0.7 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 0.8 |  | 7.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 1 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 1.25 |  | 9.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 55 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 0.7 |  | 6.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 0.8 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 1 |  | 7.2 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 1.25 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 0.7 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 0.8 |  | 6.9 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 1 |  | 7.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 1.25 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 0.7 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 0.8 |  | 7.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 1 |  | 8.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 1.25 |  | 9.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 63 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 0.7 |  | 6 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 0.8 |  | 6.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 1 |  | 7.1 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 1.25 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 0.7 |  | 6.5 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 0.8 |  | 6.8 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 1 |  | 7.7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 1.25 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 0.25 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 0.7 |  | 7 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 0.8 |  | 7.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 1 |  | 8.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 1.25 |  | 9.4 | 待校对
表3 | 一般用往复活塞 | 75 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 0.4 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 0.5 |  | 10.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 0.7 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 0.8 |  | 12.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 1 |  | 14.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 0.4 |  | 10.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 0.5 |  | 11.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 0.7 |  | 12.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 0.8 |  | 13.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 1 |  | 15.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 0.4 |  | 11.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 0.5 |  | 12.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 0.7 |  | 14.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 0.8 |  | 15.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 1 |  | 16.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.55 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.4 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.5 |  | 10.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.7 |  | 11.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 0.8 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 1 |  | 13.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.4 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.5 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.7 |  | 12.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 0.8 |  | 12.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 1 |  | 14.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.4 |  | 11.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.5 |  | 12.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.7 |  | 13.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 0.8 |  | 14.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 1 |  | 16.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 0.75 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.4 |  | 9.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.5 |  | 9.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.7 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 0.8 |  | 11.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 1 |  | 12.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.5 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.7 |  | 11.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 0.8 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 1 |  | 13.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.4 |  | 10.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.5 |  | 11.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.7 |  | 12.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 0.8 |  | 13.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 1 |  | 15 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.1 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.4 |  | 8.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 9.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.7 |  | 10.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 0.8 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 1 |  | 11.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.4 |  | 9.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.5 |  | 9.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.7 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 0.8 |  | 11.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 1 |  | 12.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.4 |  | 10.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.5 |  | 11.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.7 |  | 12.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 0.8 |  | 13.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 1 |  | 14.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 1.5 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.4 |  | 8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.5 |  | 8.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.7 |  | 9.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 0.8 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 1 |  | 11 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 1.25 |  | 11.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 1 | 1.4 |  | 12.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.4 |  | 8.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.5 |  | 9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.7 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 0.8 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 1 |  | 11.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 1.25 |  | 12.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 2 | 1.4 |  | 13.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.4 |  | 9.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.5 |  | 10.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.7 |  | 11.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 0.8 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 1 |  | 13 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 1.25 |  | 14.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 2.2 | 3 | 1.4 |  | 15.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 0.4 |  | 7.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 0.5 |  | 8.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 0.7 |  | 9.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 0.8 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 1 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 1.25 |  | 11.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 1 | 1.4 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 0.4 |  | 8.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 0.5 |  | 8.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 0.7 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 0.8 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 1 |  | 11.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 1.25 |  | 12.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 2 | 1.4 |  | 12.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 0.4 |  | 9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 0.5 |  | 9.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 0.7 |  | 11 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 0.8 |  | 11.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 1 |  | 12.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 1.25 |  | 14.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 3 | 3 | 1.4 |  | 15.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 0.4 |  | 7.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 0.5 |  | 7.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 0.7 |  | 8.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 0.8 |  | 9.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 1 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 1.25 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 1 | 1.4 |  | 11.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 0.4 |  | 7.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 0.5 |  | 8.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 0.7 |  | 9.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 0.8 |  | 9.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 1 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 1.25 |  | 11.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 2 | 1.4 |  | 12.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 0.4 |  | 8.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 0.5 |  | 9.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 0.7 |  | 10.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 0.8 |  | 11.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 1 |  | 11.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 1.25 |  | 13.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 4 | 3 | 1.4 |  | 14.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.4 |  | 7.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.5 |  | 7.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.7 |  | 8.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 0.8 |  | 8.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 1 |  | 10.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 1.25 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 1 | 1.4 |  | 11.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.4 |  | 7.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.5 |  | 8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.7 |  | 9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 0.8 |  | 9.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 1 |  | 10.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 1.25 |  | 11.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 2 | 1.4 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.4 |  | 8.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.5 |  | 9.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.7 |  | 10.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 0.8 |  | 10.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 1 |  | 11.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 1.25 |  | 13.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 5.5 | 3 | 1.4 |  | 14.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.4 |  | 7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.5 |  | 7.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.7 |  | 8.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 0.8 |  | 8.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 1 |  | 9.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 1.25 |  | 10.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 1 | 1.4 |  | 10.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.4 |  | 7.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.5 |  | 7.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.7 |  | 8.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 0.8 |  | 9.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 1 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 1.25 |  | 11.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 2 | 1.4 |  | 12 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.4 |  | 8.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.5 |  | 8.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.7 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 0.8 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 1 |  | 11.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 1.25 |  | 13.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 7.5 | 3 | 1.4 |  | 14.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 0.4 |  | 6.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 0.5 |  | 7.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 0.7 |  | 7.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 0.8 |  | 8.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 1 |  | 9.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 1.25 |  | 9.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 1 | 1.4 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 0.4 |  | 7.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 0.5 |  | 7.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 0.7 |  | 8.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 0.8 |  | 8.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 1 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 1.25 |  | 10.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 2 | 1.4 |  | 11 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 0.4 |  | 8.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 0.5 |  | 8.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 0.7 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 0.8 |  | 10.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 1 |  | 11 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 1.25 |  | 12.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 11 | 3 | 1.4 |  | 12.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 0.4 |  | 6.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 0.5 |  | 6.9 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 0.7 |  | 7.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 0.8 |  | 8.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 1 |  | 9.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 1.25 |  | 9.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 1 | 1.4 |  | 10 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 0.4 |  | 7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 0.5 |  | 7.4 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 0.7 |  | 8.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 0.8 |  | 8.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 1 |  | 9.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 1.25 |  | 10.2 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 2 | 1.4 |  | 10.6 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 0.4 |  | 7.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 0.5 |  | 8.3 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 0.7 |  | 9.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 0.8 |  | 10.1 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 1 |  | 10.7 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 1.25 |  | 11.8 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 15 | 3 | 1.4 |  | 12.5 | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 18.5 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 1 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 2 | 1.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 0.4 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 0.5 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 0.7 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 0.8 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 1 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 1.25 |  | — | 待校对
表4 | 全无油润滑往复活塞 | 22 | 3 | 1.4 |  | — | 待校对

## 泵_清水化工
类型 | 流量范围m³/h | C1 | C2 | C3 | 校对 | 备注
单级单吸 | 5~300 | 161.33 | 163.33 | 168.33 | 待校对
单级单吸 | 300~10000 | 162.33 | 163.33 | 168.33 | 待校对
单级双吸 | 50~600 | 161.33 | 163.33 | 168.33 | 待校对
单级双吸 | 600~20000 | 162.33 | 163.33 | 168.33 | 待校对
管道 | 5~300 | 163.33 | 165.33 | 171.33 | 待校对
管道 | 300~3000 | 164.33 | 165.33 | 171.33 | 待校对
多级 | 5~100 | 139.33 | 142.33 | 150.33 | 待校对
多级 | 100~3000 | 140.33 | 144.33 | 150.33 | 待校对
轻型多级立式 | 5~300 | 137.33 | 139.33 | 144.33 | 待校对
轻型多级卧式 | 5~300 | 140.33 | 142.33 | 147.33 | 待校对
化工泵判定表（泵类型/流量/ns → 偏移）
泵 | Q范围 | ns范围 | η0 | 1级偏移 | 2级偏移 | 3级偏移 | 校对
单级 | 5~300 | 20~60 | ηb-Δη | 10 | 5 | -4 | 待校对
单级 | 5~300 | 60~120 | ηb-Δη | 4 | 1 | -6 | 待校对
单级 | 5~300 | 120~210 | ηb | 3 | 1 | -6 | 待校对
单级 | 5~300 | 210~300 | ηb-Δη | 3 | 1 | -6 | 待校对
单级 | 300~99999 | 20~60 | ηb-Δη | 11 | 5 | -5 | 待校对
单级 | 300~99999 | 60~120 | ηb-Δη | 5 | 1 | -5 | 待校对
单级 | 300~99999 | 120~210 | ηb | 3 | 2 | -5 | 待校对
单级 | 300~99999 | 210~300 | ηb-Δη | 3 | 2 | -5 | 待校对
多级 | 5~300 | 20~60 | ηb-Δη | 5 | 3 | -5 | 待校对
多级 | 5~300 | 60~120 | ηb-Δη | 6 | 4 | -4 | 待校对
多级 | 5~300 | 120~210 | ηb | 1 | -1 | -5 | 待校对
多级 | 5~300 | 210~300 | ηb-Δη | 1 | -1 | -5 | 待校对
多级 | 300~99999 | 20~60 | ηb-Δη | 3 | 1 | -4 | 待校对
多级 | 300~99999 | 60~120 | ηb-Δη | 3 | 1 | -4 | 待校对
多级 | 300~99999 | 120~210 | ηb | 1 | -1 | -5 | 待校对
多级 | 300~99999 | 210~300 | ηb-Δη | 1 | -1 | -5 | 待校对

## 通风机
表 | ψ/γ区间 | ns区间 | 机号区间 | 3级 | 2级 | 1级 | 校对 | 备注
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | No2<机号≤No2.5 | 43 | 58 | 61 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | No2.5<机号≤No3.5 | 46 | 59 | 62 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | No3.5<机号≤No4.5 | 49 | 60 | 63 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | No4.5<机号≤No7 | 52 | 61 | 64 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | No7<机号≤No10 | 56 | 64 | 67 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.35≤ψ<1.55 | 45<ns≤65 | 机号>No10 | 59 | 65 | 68 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | No2<机号≤No2.5 | 45 | 62 | 65 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | No2.5<机号≤No3.5 | 48 | 63 | 66 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | No3.5<机号≤No4.5 | 51 | 64 | 67 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | No4.5<机号≤No7 | 54 | 65 | 68 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | No7<机号≤No10 | 59 | 68 | 71 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 1.05≤ψ<1.35 | 35<ns≤55 | 机号>No10 | 63 | 69 | 72 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | No2<机号≤No2.5 | 49 | 65 | 70 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | No2.5<机号≤No3.5 | 52 | 66 | 71 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | No3.5<机号≤No4.5 | 55 | 67 | 72 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | No4.5<机号≤No7 | 58 | 68 | 72 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | No7<机号≤No10 | 62 | 70 | 75 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 10≤ns<20 | 机号>No10 | 65 | 73 | 78 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | No2<机号≤No2.5 | 52 | 66 | 71 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | No2.5<机号≤No3.5 | 55 | 67 | 72 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | No3.5<机号≤No4.5 | 58 | 68 | 73 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | No4.5<机号≤No7 | 61 | 69 | 73 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | No7<机号≤No10 | 63 | 71 | 76 | 待校对
表１ 离心通风机（0.95≤ | 0.95≤ψ<1.05 | 20≤ns<30 | 机号>No10 | 66 | 75 | 80 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 5≤ns<15 | No2<机号<No3.5 | 62 | 72 | 75 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 5≤ns<15 | No3.5<机号<No5 | 62 | 72 | 75 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 5≤ns<15 | No5≤机号<No10 | 65 | 75 | 78 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 5≤ns<15 | 机号≥No10 | 69 | 78 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 15≤ns<30 | No2<机号<No3.5 | 65 | 74 | 77 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 15≤ns<30 | No3.5<机号<No5 | 65 | 74 | 77 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 15≤ns<30 | No5≤机号<No10 | 68 | 77 | 80 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 15≤ns<30 | 机号≥No10 | 72 | 80 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 30≤ns<45 | No2<机号<No3.5 | 68 | 76 | 79 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 30≤ns<45 | No3.5<机号<No5 | 68 | 76 | 79 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 30≤ns<45 | No5≤机号<No10 | 71 | 79 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.85≤ψ<0.95 | 30≤ns<45 | 机号≥No10 | 75 | 82 | 85 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 5≤ns<15 | No2<机号<No3.5 | 62 | 70 | 75 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 5≤ns<15 | No3.5<机号<No5 | 62 | 70 | 75 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 5≤ns<15 | No5≤机号<No10 | 65 | 75 | 78 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 5≤ns<15 | 机号≥No10 | 68 | 78 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 15≤ns<30 | No2<机号<No3.5 | 65 | 72 | 78 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 15≤ns<30 | No3.5<机号<No5 | 65 | 72 | 78 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 15≤ns<30 | No5≤机号<No10 | 68 | 75 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 15≤ns<30 | 机号≥No10 | 70 | 78 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 30≤ns<45 | No2<机号<No3.5 | 68 | 75 | 80 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 30≤ns<45 | No3.5<机号<No5 | 68 | 75 | 80 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 30≤ns<45 | No5≤机号<No10 | 71 | 78 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.75≤ψ<0.85 | 30≤ns<45 | 机号≥No10 | 72 | 81 | 85 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 10≤ns<30 | No2<机号<No3.5 | 62 | 70 | 77 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 10≤ns<30 | No3.5<机号<No5 | 62 | 70 | 77 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 10≤ns<30 | No5≤机号<No10 | 63 | 72 | 79 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 10≤ns<30 | 机号≥No10 | 64 | 73 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 30≤ns<50 | No2<机号<No3.5 | 65 | 72 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 30≤ns<50 | No3.5<机号<No5 | 65 | 72 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 30≤ns<50 | No5≤机号<No10 | 66 | 75 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.65≤ψ<0.75 | 30≤ns<50 | 机号≥No10 | 67 | 76 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 20≤ns<45 | No2<机号<No3.5 | 64 | 74 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 20≤ns<45 | No3.5<机号<No5 | 64 | 74 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 20≤ns<45 | No5≤机号<No10 | 70 | 76 | 85 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 20≤ns<45 | 机号≥No10 | 73 | 80 | 86 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 45≤ns<70 | No2<机号<No3.5 | 69 | 75 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 45≤ns<70 | No3.5<机号<No5 | 69 | 75 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 45≤ns<70 | No5≤机号<No10 | 73 | 79 | 86 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.55≤ψ<0.65 | 45≤ns<70 | 机号≥No10 | 75 | 82 | 87 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 10≤ns<30 | No2<机号<No3.5 | 67 | 74 | 79 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 10≤ns<30 | No3.5<机号<No5 | 67 | 74 | 79 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 10≤ns<30 | No5≤机号<No10 | 69 | 76 | 81 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 10≤ns<30 | 机号≥No10 | 71 | 79 | 85 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 30≤ns<50 | No2<机号<No3.5 | 71 | 77 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 30≤ns<50 | No3.5<机号<No5 | 71 | 77 | 82 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 30≤ns<50 | No5≤机号<No10 | 73 | 79 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 30≤ns<50 | 机号≥No10 | 75 | 81 | 86 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 50≤ns<70 | No2<机号<No3.5 | 73 | 78 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 50≤ns<70 | No3.5<机号<No5 | 73 | 78 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 50≤ns<70 | No5≤机号<No10 | 75 | 80 | 85 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.45≤ψ<0.55 | 50≤ns<70 | 机号≥No10 | 77 | 82 | 87 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 50≤ns<65 | No2<机号<No3.5 | 70 | 79 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 50≤ns<65 | No3.5<机号<No5 | 70 | 79 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 50≤ns<65 | No5≤机号<No10 | 72 | 81 | 86 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 50≤ns<65 | 机号≥No10 | 75 | 83 | 88 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 65≤ns<80 | No2<机号<No3.5 | 63 | 73 | 78 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 65≤ns<80 | No3.5<机号<No5 | 66 | 78 | 83 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 65≤ns<80 | No5≤机号<No10 | 73 | 82 | 87 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.35≤ψ<0.45 | 65≤ns<80 | 机号≥No10 | 76 | 84 | 89 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.25≤ψ<0.35 | 65≤ns<85 | No2<机号<No3.5 |  |  |  | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.25≤ψ<0.35 | 65≤ns<85 | No3.5<机号<No5 |  |  |  | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.25≤ψ<0.35 | 65≤ns<85 | No5≤机号<No10 | 70 | 79 | 84 | 待校对
表2 离心通风机(0.25≤ | 0.25≤ψ<0.35 | 65≤ns<85 | 机号≥No10 | 72 | 81 | 86 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | γ<0.3 |  | No2.5≤机号<No5 | 55 | 66 | 69 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | γ<0.3 |  | No5≤机号<No10 | 58 | 69 | 72 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | γ<0.3 |  | 机号≥No10 | 60 | 73 | 77 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.3≤γ<0.4 |  | No2.5≤机号<No5 | 59 | 68 | 71 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.3≤γ<0.4 |  | No5≤机号<No10 | 61 | 71 | 74 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.3≤γ<0.4 |  | 机号≥No10 | 63 | 75 | 79 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.4≤γ<0.55 |  | No2.5≤机号<No5 | 61 | 70 | 73 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.4≤γ<0.55 |  | No5≤机号<No10 | 64 | 73 | 76 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.4≤γ<0.55 |  | 机号≥No10 | 66 | 77 | 81 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.55≤γ<0.75 |  | No2.5≤机号<No5 | 63 | 72 | 75 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.55≤γ<0.75 |  | No5≤机号<No10 | 67 | 75 | 78 | 待校对
表3 轴流通风机能效等级 | 0.55≤γ<0.75 |  | 机号≥No10 | 69 | 79 | 83 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | ns>50 | 机号≤No2 | 36 | 43 | 46 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | ns>50 | No2<机号≤No2.5 | 37 | 50 | 54 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | ns>50 | No2.5<机号≤No3.5 | 39 | 50 | 53 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | ns>50 | No3.5<机号≤No4.5 | 43 | 55 | 60 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | ns>50 | 机号>No4.5 | 50 | 60 | 63 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | 30<ns≤50 | 机号≤No2 | 35 | 42 | 45 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | 30<ns≤50 | No2<机号≤No2.5 | 35 | 49 | 53 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | 30<ns≤50 | No2.5<机号≤No3.5 | 38 | 49 | 52 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | 30<ns≤50 | No3.5<机号≤No4.5 | 42 | 54 | 59 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.0≤ψ<1.1 | 30<ns≤50 | 机号>No4.5 | 49 | 59 | 62 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | ns>50 | 机号≤No2 | 35 | 43 | 46 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | ns>50 | No2<机号≤No2.5 | 36 | 49 | 52 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | ns>50 | No2.5<机号≤No3.5 | 38 | 49 | 52 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | ns>50 | No3.5<机号≤No4.5 | 42 | 55 | 59 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | ns>50 | 机号>No4.5 | 49 | 59 | 62 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | 30<ns≤50 | 机号≤No2 | 34 | 42 | 45 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | 30<ns≤50 | No2<机号≤No2.5 | 35 | 48 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | 30<ns≤50 | No2.5<机号≤No3.5 | 37 | 48 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | 30<ns≤50 | No3.5<机号≤No4.5 | 41 | 54 | 58 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.1≤ψ<1.2 | 30<ns≤50 | 机号>No4.5 | 48 | 58 | 61 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | ns>50 | 机号≤No2 | 33 | 43 | 46 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | ns>50 | No2<机号≤No2.5 | 35 | 49 | 52 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | ns>50 | No2.5<机号≤No3.5 | 37 | 48 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | ns>50 | No3.5<机号≤No4.5 | 41 | 55 | 58 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | ns>50 | 机号>No4.5 | 48 | 58 | 61 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | 30<ns≤50 | 机号≤No2 | 32 | 42 | 45 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | 30<ns≤50 | No2<机号≤No2.5 | 34 | 48 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | 30<ns≤50 | No2.5<机号≤No3.5 | 36 | 47 | 50 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | 30<ns≤50 | No3.5<机号≤No4.5 | 40 | 54 | 57 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.2≤ψ<1.3 | 30<ns≤50 | 机号>No4.5 | 47 | 57 | 61 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | ns>50 | 机号≤No2 | 33 | 42 | 45 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | ns>50 | No2<机号≤No2.5 | 35 | 48 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | ns>50 | No2.5<机号≤No3.5 | 37 | 47 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | ns>50 | No3.5<机号≤No4.5 | 41 | 54 | 57 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | ns>50 | 机号>No4.5 | 47 | 57 | 61 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | 30<ns≤50 | 机号≤No2 | 31 | 41 | 44 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | 30<ns≤50 | No2<机号≤No2.5 | 33 | 47 | 50 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | 30<ns≤50 | No2.5<机号≤No3.5 | 35 | 46 | 50 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | 30<ns≤50 | No3.5<机号≤No4.5 | 39 | 53 | 56 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.3≤ψ<1.4 | 30<ns≤50 | 机号>No4.5 | 46 | 56 | 60 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | ns>50 | 机号≤No2 | 32 | 41 | 44 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | ns>50 | No2<机号≤No2.5 | 34 | 47 | 50 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | ns>50 | No2.5<机号≤No3.5 | 36 | 47 | 51 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | ns>50 | No3.5<机号≤No4.5 | 40 | 53 | 56 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | ns>50 | 机号>No4.5 | 46 | 56 | 60 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | 30<ns≤50 | 机号≤No2 | 30 | 40 | 43 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | 30<ns≤50 | No2<机号≤No2.5 | 32 | 46 | 49 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | 30<ns≤50 | No2.5<机号≤No3.5 | 34 | 46 | 50 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | 30<ns≤50 | No3.5<机号≤No4.5 | 38 | 52 | 55 | 待校对
表4 外转子电机直联前向多翼 | 1.4≤ψ | 30<ns≤50 | 机号>No4.5 | 45 | 55 | 59 | 待校对

## 潜水电泵
表 | 型式 | 功率档 | 1级偏移 | 2级偏移 | 3级 | 校对
表1 | QDX | 0<P≤3 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QD | 0<P≤3 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QX | 0<P≤3 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | Q | 0<P≤3 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QY | 0<P≤3 | 1.5 | 0.8 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QS | 0<P≤3 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXR | 0<P≤3 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXL | 0<P≤3 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QDX | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QD | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QX | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | Q | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QY | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QS | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXR | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXL | 3<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QDX | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QD | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QX | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | Q | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QY | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QS | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXR | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表1 | QXL | 11<P≤22 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 离心式 | 22<P≤100 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 轴流式 | 22<P≤100 | 1.5 | 0.8 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(蜗壳) | 22<P≤100 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(导叶) | 22<P≤100 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 离心式 | 100<P≤185 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 轴流式 | 100<P≤185 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(蜗壳) | 100<P≤185 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(导叶) | 100<P≤185 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 离心式 | 185<P≤355 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 轴流式 | 185<P≤355 | 1.5 | 0.8 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(蜗壳) | 185<P≤355 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(导叶) | 185<P≤355 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 离心式 | 355<P≤99999 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 轴流式 | 355<P≤99999 | 1 | 0.5 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(蜗壳) | 355<P≤99999 | 1.5 | 0.8 | ηDB-Δη | 待校对
表2 | 混流式(导叶) | 355<P≤99999 | 1.5 | 0.8 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 0<P≤7.5 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 0<P≤7.5 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 0<P≤7.5 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 0<P≤7.5 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 7.5<P≤22 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 7.5<P≤22 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 7.5<P≤22 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 7.5<P≤22 | 4.5 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 22<P≤100 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 22<P≤100 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 22<P≤100 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 22<P≤100 | 5 | 2.5 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 100<P≤185 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 100<P≤185 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 100<P≤185 | 4.5 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 100<P≤185 | 5.5 | 2.8 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 185<P≤355 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 185<P≤355 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 185<P≤355 | 4.5 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 185<P≤355 | 5 | 2.5 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 旋流式 | 355<P≤99999 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 轴流式 | 355<P≤99999 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 混流式 | 355<P≤99999 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表3 | 其他式 | 355<P≤99999 | 4.5 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充水式 | 0<P≤11 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充油式 | 0<P≤11 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 屏蔽式 | 0<P≤11 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 单相 | 0<P≤11 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充水式 | 11<P≤30 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充油式 | 11<P≤30 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 屏蔽式 | 11<P≤30 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 单相 | 11<P≤30 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充水式 | 30<P≤100 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充油式 | 30<P≤100 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 屏蔽式 | 30<P≤100 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 单相 | 30<P≤100 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充水式 | 100<P≤185 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充油式 | 100<P≤185 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 屏蔽式 | 100<P≤185 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 单相 | 100<P≤185 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充水式 | 185<P≤99999 | 2 | 1 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 充油式 | 185<P≤99999 | 2.5 | 1.3 | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 屏蔽式 | 185<P≤99999 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表4 | 单相 | 185<P≤99999 |  |  | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 蜗壳式 | 0<P≤22 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 导叶式 | 0<P≤22 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 蜗壳式 | 22<P≤100 | 4 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 导叶式 | 22<P≤100 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 蜗壳式 | 100<P≤185 | 4.5 | 2.3 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 导叶式 | 100<P≤185 | 4 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 蜗壳式 | 185<P≤355 | 4.5 | 2 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 导叶式 | 185<P≤355 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 蜗壳式 | 355<P≤99999 | 3.5 | 1.8 | ηDB-Δη | 待校对
表6 | 导叶式 | 355<P≤99999 | 3 | 1.5 | ηDB-Δη | 待校对

## 锅炉
表 | 燃料 | 类别 | 发热量条件 | 挥发分条件 | 容量档 | 1级 | 2级 | 3级 | 校对
表1 | 烟煤 | Ⅱ类 | 17700≤Q≤21000 | V>20 | ≤20t/h | 85 | 82 | 80 | 待校对
表1 | 烟煤 | Ⅱ类 | 17700≤Q≤21000 | V>20 | >20t/h | 86 | 83 | 81 | 待校对
表1 | 烟煤 | Ⅲ类 | Q>21000 | V>20 | ≤20t/h | 87 | 84 | 82 | 待校对
表1 | 烟煤 | Ⅲ类 | Q>21000 | V>20 | >20t/h | 89 | 86 | 84 | 待校对
表1 | 贫煤 |  | Q≥17700 | 10<V≤20 | ≤20t/h | 85 | 82 | 80 | 待校对
表1 | 贫煤 |  | Q≥17700 | 10<V≤20 | >20t/h | 86 | 83 | 81 | 待校对
表1 | 无烟煤 | Ⅱ类 | Q≥21000 | V<6.5 | ≤20t/h | 85 | 82 | 80 | 待校对
表1 | 无烟煤 | Ⅱ类 | Q≥21000 | V<6.5 | >20t/h | 86 | 83 | 81 | 待校对
表1 | 无烟煤 | Ⅲ类 | Q≥21000 | 6.5≤V≤10 | ≤20t/h | 85 | 82 | 80 | 待校对
表1 | 无烟煤 | Ⅲ类 | Q≥21000 | 6.5≤V≤10 | >20t/h | 86 | 83 | 81 | 待校对
表1 | 褐煤 |  | Q≥11500 | V>37 | ≤20t/h | 85 | 82 | 80 | 待校对
表1 | 褐煤 |  | Q≥11500 | V>37 | >20t/h | 87 | 84 | 82 | 待校对
表2 | 烟煤 | Ⅰ类 | 14400≤Q<17700 | V>20 |  | 89 | 85 | 82 | 待校对
表2 | 烟煤 | Ⅱ类 | 17700≤Q≤21000 | V>20 |  | 90 | 89 | 86 | 待校对
表2 | 烟煤 | Ⅲ类 | Q>21000 | V>20 |  | 91 | 90 | 88 | 待校对
表2 | 贫煤 |  | Q≥17700 | 10<V≤20 |  | 90 | 88 | 86 | 待校对
表2 | 无烟煤 | Ⅱ类 | Q≥21000 | V<6.5 |  | 89 | 88 | 86 | 待校对
表2 | 无烟煤 | Ⅲ类 | Q≥21000 | 6.5≤V≤10 |  | 90 | 88 | 86 | 待校对
表2 | 褐煤 |  | Q≥11500 | V>37 |  | 91 | 89 | 86 | 待校对
表3 | 生物质 |  | 按实际化验值 |  | ≤10t/h | 88 | 84 | 80 | 待校对
表3 | 生物质 |  | 按实际化验值 |  | >10t/h | 91 | 88 | 86 | 待校对
表4 | 天然气 | 非冷凝 | 按实际化验值 |  |  | 96 | 94 | 92 | 待校对
表4 | 天然气 | 冷凝 | 按实际化验值 |  |  | 103 | 101 | 98 | 待校对
表4 | 燃油 |  | 按实际化验值 |  |  | 95 | 93 | 90 | 待校对
表4 | 煤 |  | 按实际化验值 |  |  | 92 | 90 | 88 | 待校对

## 热处理
炉型 | 规格 | 单位 | 一等 | 二等 | 三等 | 校对 | 备注
传送式连续炉 |  | kWh/t | 330 | 390 | 470 | 待校对
震底式连续炉 |  | kWh/t | 340 | 400 | 480 | 待校对
推送式连续炉 |  | kWh/t | 370 | 460 | 560 | 待校对
滚筒式连续炉 |  | kWh/t | 390 | 480 | 600 | 待校对
箱式多用炉 | 额定功率≤45kW | kWh/t | 540 | 680 | 840 | 待校对
箱式多用炉 | 45<额定功率≤75kW | kWh/t | 480 | 630 | 760 | 待校对
箱式多用炉 | 额定功率>75kW | kWh/t | 440 | 560 | 700 | 待校对
井式炉-中温炉 | 额定功率≤75kW | kWh/t | 460 | 590 | 700 | 待校对
井式炉-中温炉 | 75<额定功率≤125kW | kWh/t | 420 | 550 | 650 | 待校对
井式炉-中温炉 | 额定功率>125kW | kWh/t | 400 | 510 | 600 | 待校对
井式炉-回火炉 | 额定功率≤36kW | kWh/t | 210 | 270 | 320 | 待校对
井式炉-回火炉 | 额定功率>36kW | kWh/t | 190 | 250 | 290 | 待校对
井式炉-气体渗碳(氮)炉 | 额定功率≤35kW | kWh/t | 1400 | 1550 | 1700 | 待校对
井式炉-气体渗碳(氮)炉 | 35<额定功率≤75kW | kWh/t | 1000 | 1230 | 1400 | 待校对
井式炉-气体渗碳(氮)炉 | 额定功率>75kW | kWh/t | 950 | 1090 | 1200 | 待校对
箱式炉 | 15≤额定功率≤30kW | kWh/t | 400 | 540 | 660 | 待校对
箱式炉 | 额定功率>30kW | kWh/t | 350 | 480 | 600 | 待校对
台车炉 | 额定功率>65kW | kWh/t | 390 | 530 | 650 | 待校对
热处理电热浴炉 | >1000℃ | kWh/t | 680 | 900 | 1050 | 待校对
热处理电热浴炉 | >700~1000℃ | kWh/t | 650 | 850 | 1000 | 待校对
热处理电热浴炉 | >350~700℃ | kWh/t | 300 | 400 | 500 | 待校对
热处理电热浴炉 | ≤350℃ | kWh/t | 165 | 210 | 290 | 待校对
辊底炉 | 电加热 | kWh/t | 300 | 400 | 520 | 待校对
辊底炉 | 燃料加热 | kgce/t | 60 | 100 | 170 | 待校对
罩式炉 | 电加热 | kWh/t | 330 | 370 | 450 | 待校对
罩式炉 | 燃料加热 | kgce/t | 110 | 140 | 200 | 待校对

## 鼓风机
表 | 类型 | b2/D2 | 级数 | <300 | 301~400 | 401~600 | 601~800 | >801 | 校对
表2 | 多级低速-限定值 | <0.020 |  | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 54 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.021~0.030 |  | 65 | 68 | 68.5 | 70 | 70.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.031~0.040 |  | 67 | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.041~0.050 |  | 69.5 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.051~0.060 |  | 70 | 71.5 | 72 | 73 | 74 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.061~0.080 |  | 68.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.081~0.090 |  | 67.5 | 70 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | >0.091 |  | 66.5 | 69 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径。 | [6 empty] | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.031~0.040 | 2~3 | 66.5 | 69 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.041~0.050 | 2~3 | 69 | 70 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.051~0.060 | 2~3 | 69.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.061~0.080 | 2~3 | 68 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 0.081~0.090 | 2~3 | 67 | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | >0.091 | 2~3 | 66 | 68.5 | 69 | 70 | 71 | 待校对
表2 | 多级低速-限定值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径;Z———鼓风机叶轮级数。 | [6 empty] | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | <0.020 | 2~3 | 50.5 | 52 | 53 | 54.5 | 53.5 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.021~0.030 | 2~3 | 64.5 | 67.5 | 68 | 69.5 | 70 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | <0.020 |  | 51.5 | 53 | 54 | 55.5 | 54.5 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.021~0.030 |  | 65.5 | 68 | 69 | 70.5 | 71 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.031~0.040 |  | 67.5 | 70 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.041~0.050 |  | 70 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.051~0.060 |  | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.061~0.080 |  | 69 | 71.5 | 72 | 73 | 74 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 0.081~0.090 |  | 68 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | >0.091 |  | 67 | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 待校对
表1 | 单级双支撑低速-限定值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径。 | [6 empty] | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | <0.020 | 2 | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 54 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.021~0.030 | 2 | 65 | 68.5 | 69 | 70 | 71 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.031~0.040 | 2 | 67 | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.041~0.050 | 2 | 69.5 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.051~0.060 | 2 | 70 | 71.5 | 72 | 73 | 74 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.061~0.080 | 2 | 68.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 0.081~0.090 | 2 | 67.5 | 70 | 70.5 | 71.5 | 73 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | >0.091 | 2 | 66.5 | 69 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 待校对
表4 | 多级高速-限定值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径;Z———鼓风机叶轮级数。 | [6 empty] | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | <0.020 |  | 55 | 56.5 | 57.5 | 59 | 58 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.021~0.030 |  | 69 | 72 | 72.5 | 74 | 74.5 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.031~0.040 |  | 71 | 73.5 | 74 | 75 | 76 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.041~0.050 |  | 73.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.051~0.060 |  | 74 | 75.5 | 76 | 77 | 78 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.061~0.080 |  | 72.5 | 75 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 0.081~0.090 |  | 71.5 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | >0.091 |  | 70.5 | 73 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 待校对
表3 | 单级双支撑高速-限定值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径。 | [6 empty] | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | <0.020 | 2~3 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 57.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.021~0.030 | 2~3 | 68.5 | 71.5 | 72 | 73.5 | 74 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.031~0.040 | 2~3 | 70.5 | 73 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.041~0.050 | 2~3 | 73 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.051~0.060 | 2~3 | 73.5 | 75 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.061~0.080 | 2~3 | 72 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.081~0.090 | 2~3 | 71 | 73.5 | 74 | 75 | 76 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | >0.091 | 2~3 | 70 | 72.5 | 73 | 74 | 75 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径;Z———鼓风机叶轮级数。 | [6 empty] | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | <0.020 | 2 | 55 | 56.5 | 57.5 | 59 | 58 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.021~0.030 | 2 | 69 | 72 | 72.5 | 74 | 74.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.031~0.040 | 2 | 71 | 73.5 | 74 | 75 | 76 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.041~0.050 | 2 | 73.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.051~0.060 | 2 | 74 | 75.5 | 76 | 77 | 78 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.061~0.080 | 2 | 72.5 | 75 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 0.081~0.090 | 2 | 71.5 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | >0.091 | 2 | 70.5 | 73 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 待校对
表5 | 多级高速-评价值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径;Z———鼓风机叶轮级数。 | [6 empty] | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | <0.020 |  | 55.5 | 57 | 58 | 59.5 | 58.5 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.021~0.030 |  | 69.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.031~0.040 |  | 71.5 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.041~0.050 |  | 74 | 75 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.051~0.060 |  | 74.5 | 76 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.061~0.080 |  | 73 | 75.5 | 76 | 77 | 78 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 0.081~0.090 |  | 72 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | >0.091 |  | 71 | 73.5 | 74 | 75 | 76 | 待校对
表6 | 单级双支撑高速-评价值 | 注:b 2———鼓风机叶轮出口宽度;D 2———鼓风机叶轮出口直径。 | [6 empty] | 待校对